## Resumen
Proyecto | Ford of Mexico — COB (Central Office Building), El Cristo, Naucalpan
Proyecto Ford # | 8362-001
Nivel | 4 (áreas A + B + C unidas por ejes estructurales)
Alcance | Cambio de ducto flexible a rígido (retrofit HVAC)
Dimensión de planta | ≈ 154 × 43 m (ejes 1–18 × AA–FF, crujías de 9.20 m)
Cota BOD (fondo de ducto) | mín 2.86 m · mediana 3.76 m · máx 4.33 m
Peralte de ductos | 4"–36" (0.10–0.91 m); dominante 8"
Longitud de líneas de ducto dibujadas | ≈ 12,389 m (≈ 6.2 km de red, doble línea)
Elemento | Cantidad
Compuerta cortafuego | 25
Cota BOD | 879
Difusor/Grilla | 564
Punto F (flex→rígido) | 82
Silenciador | 3
Termostato | 91
VAV | 83
Nota | Coordenadas en metros, sistema global del piso (origen del área A). "Eje" = eje estructural más cercano con desfase en m. Fuente: COB-IM2_14A/B/C_level_4.dwg. Cantidades deduplicadas en zonas de empalme para VAV y puntos F; difusores y cotas pueden repetirse en el traslape entre hojas.

## VAV
Área | Tag | X (m) | Y (m) | Eje estructural | Dato asociado
14B | VAV-401 | 126.94 | 41.27 | 11-2.4 / BB-2.0 | 800 CFM
14B | VAV-402 | 131.85 | 44.48 | 11+2.5 / BB+1.3 | 1800 CFM
14B | VAV-403 | 134.09 | 41.78 | 12-4.5 / BB-1.4 | 200 CFM
14B | VAV-404 | 139.18 | 44.14 | 12+0.6 / BB+0.9 | 100 CFM
14C | VAV-405 | 143.61 | 33.99 | 13-4.2 / CC-0.0 | 400 CFM
14C | VAV-406 | 143.08 | 29.54 | 12+4.5 / CC-4.5 | 400 CFM
14C | VAV-407 | 141.51 | 25.75 | 12+2.9 / DD+0.9 | 300 CFM
14C | VAV-408 | 144.56 | 41.7 | 13-3.2 / BB-1.5 | 800 CFM
14C | VAV-409 | 149.47 | 44.87 | 13+1.7 / BB+1.7 | 1650 CFM
14C | VAV-410 | 162.49 | 16.92 | 15-3.7 / EE+1.3 | 150 CFM
14C | VAV-411 | 153.39 | 41.81 | 14-3.6 / BB-1.4 | 300 CFM
14C | VAV-412 | 158.02 | 42.44 | 14+1.0 / BB-0.8 | 400 CFM
14C | VAV-413 | 171.06 | 44.27 | 16-4.3 / BB+1.0 | 1800 CFM
14C | VAV-414 | 168.67 | 41.52 | 15+2.5 / BB-1.7 | 400 CFM
14C | VAV-415 | 171.8 | 41.64 | 16-3.6 / BB-1.6 | 200 CFM
14C | VAV-416 | 177.27 | 43.76 | 16+1.9 / BB+0.5 | 100 CFM
14C | VAV-417 | 182.4 | 41.59 | 17-2.2 / BB-1.6 | 800 CFM
14C | VAV-418 | 186.27 | 44.33 | 17+1.7 / BB+1.1 | 1300 CFM
14C | VAV-419 | 190.78 | 42.17 | 18-3.0 / BB-1.1 | 400 CFM
14C | VAV-420 | 191.34 | 16.76 | 18-2.4 / EE+1.1 | 400 CFM
14C | VAV-421 | 189.44 | 16.05 | 18-4.3 / EE+0.4 | 400 CFM
14C | VAV-422 | 188.09 | 15.91 | 17+3.5 / EE+0.3 | 450 CFM
14C | VAV-423 | 184.56 | 13.8 | 17-0.0 / EE-1.8 | 800 CFM
14C | VAV-424 | 181.87 | 17.15 | 17-2.7 / EE+1.5 | 500 CFM
14C | VAV-425 | 180.26 | 15.95 | 17-4.3 / EE+0.3 | 300 CFM
14C | VAV-426 | 179.5 | 14.29 | 16+4.1 / EE-1.3 | 400 CFM
14C | VAV-427 | 176.51 | 17.82 | 16+1.1 / EE+2.2 | 300 CFM
14C | VAV-428 | 174.84 | 16.62 | 16-0.5 / EE+1.0 | 300 CFM
14C | VAV-429 | 170.56 | 17 | 15+4.4 / EE+1.4 | 1000 CFM
14C | VAV-430 | 170.17 | 13.73 | 15+4.0 / EE-1.9 | 1200 CFM
14C | VAV-431 | 167.64 | 16.65 | 15+1.5 / EE+1.0 | 250 CFM
14C | VAV-432 | 166.21 | 17.22 | 15+0.0 / EE+1.6 | 150 CFM
14C | VAV-433 | 159.03 | 17.62 | 14+2.1 / EE+2.0 | 400 CFM
14C | VAV-435 | 151.4 | 13.43 | 13+3.6 / EE-2.2 | 1000 CFM
14B | VAV-436 | 142.71 | 17.06 | 12+4.1 / EE+1.4 | 800 CFM
14B | VAV-437 | 136.97 | 16.44 | 12-1.6 / EE+0.8 | 100 CFM
14B | VAV-439 | 132.81 | 16.75 | 11+3.4 / EE+1.1 | 500 CFM
14B | VAV-440 | 132.69 | 13.5 | 11+3.3 / EE-2.1 | 1050 CFM
14B | VAV-441 | 129.97 | 15.93 | 11+0.6 / EE+0.3 | 450 CFM
14B | VAV-442 | 125.16 | 16.58 | 11-4.2 / EE+1.0 | 800 CFM
14B | VAV-443 | 119.94 | 15.72 | 10-0.2 / EE+0.1 | 1200 CFM
14A | VAV-444 | 40.23 | 43.58 | 1-1.8 / BB+0.4 | 400 CFM
14A | VAV-445 | 43.17 | 41.73 | 1+1.2 / BB-1.5 | 400 CFM
14A | VAV-446 | 49.54 | 44.13 | 2+3.0 / BB+0.9 | 1300 CFM
14A | VAV-447 | 49.19 | 42.5 | 2+2.6 / BB-0.7 | 800 CFM
14A | VAV-448 | 57.35 | 41.93 | 3+1.6 / BB-1.3 | 200 CFM
14A | VAV-449 | 62.72 | 43.69 | 4-2.3 / BB+0.5 | 100 CFM
14A | VAV-450 | 66.92 | 33.83 | 4+1.9 / CC-0.2 | 400 CFM
14A | VAV-451 | 66.98 | 29.57 | 4+2.0 / CC-4.5 | 400 CFM
14A | VAV-452 | 67.05 | 44.44 | 4+2.1 / BB+1.2 | 1800 CFM
14A | VAV-453 | 66.71 | 42.71 | 4+1.7 / BB-0.5 | 800 CFM
14A | VAV-455 | 75.78 | 38.08 | 5+1.6 / CC+4.1 | 1000 CFM
14A | VAV-456 | 78.06 | 40.44 | 5+3.9 / BB-2.8 | 200 CFM
14A | VAV-457 | 79.52 | 40.33 | 6-3.9 / BB-2.9 | 300 CFM
14A | VAV-458 | 81.51 | 40.83 | 6-1.9 / BB-2.4 | 400 CFM
14A | VAV-459 | 81.55 | 44.45 | 6-1.8 / BB+1.2 | 1800 CFM
14A | VAV-460 | 83.04 | 41.16 | 6-0.3 / BB-2.1 | 500 CFM
14A | VAV-461 | 85.79 | 44.54 | 6+2.4 / BB+1.3 | 200 CFM
14B | VAV-463 | 97.63 | 40.4 | 8-4.2 / BB-2.8 | 600 CFM
14B | VAV-464 | 103.52 | 43.9 | 8+1.7 / BB+0.7 | 1800 CFM
14B | VAV-465 | 102.85 | 40.9 | 8+1.1 / BB-2.3 | 200 CFM
14B | VAV-466 | 107.23 | 41.5 | 9-3.8 / BB-1.7 | 600 CFM
14B | VAV-467 | 112.39 | 44.93 | 9+1.4 / BB+1.7 | 1200 CFM
14B | VAV-469 | 115.04 | 40.04 | 9+4.1 / BB-3.2 | 200 CFM
14B | VAV-470 | 113.53 | 17.19 | 9+2.6 / EE+1.6 | 200 CFM
14B | VAV-471 | 115.16 | 15.05 | 9+4.2 / EE-0.6 | 100 CFM
14B | VAV-472 | 110.24 | 14.66 | 9-0.7 / EE-1.0 | 800 CFM
14B | VAV-474 | 101.88 | 17.28 | 8+0.1 / EE+1.7 | 1200 CFM
14B | VAV-475 | 103.35 | 15.18 | 8+1.6 / EE-0.4 | 1200 CFM
14B | VAV-477 | 95.64 | 16.94 | 7+3.1 / EE+1.3 | 400 CFM
14A | VAV-478 | 86.89 | 17.67 | 6+3.5 / EE+2.1 | 600 CFM
14A | VAV-479 | 84.18 | 14.64 | 6+0.8 / EE-1.0 | 1200 CFM
14A | VAV-480 | 78.53 | 17.64 | 5+4.4 / EE+2.0 | 400 CFM
14A | VAV-481 | 74.64 | 12.79 | 5+0.5 / FF+1.8 | 200 CFM
14A | VAV-482 | 74.81 | 17.96 | 5+0.6 / EE+2.3 | 400 CFM
14A | VAV-483 | 67.31 | 17.51 | 4+2.3 / EE+1.9 | 800 CFM
14A | VAV-484 | 67.08 | 15.3 | 4+2.1 / EE-0.3 | 1050 CFM
14A | VAV-485 | 61.06 | 17.05 | 4-3.9 / EE+1.4 | 300 CFM
14A | VAV-487 | 59.24 | 17.01 | 3+3.5 / EE+1.4 | 200 CFM
14A | VAV-488 | 49.33 | 17.6 | 2+2.7 / EE+2.0 | 800 CFM
14A | VAV-489 | 49.41 | 14.32 | 2+2.8 / EE-1.3 | 800 CFM
14A | VAV-490 | 44.79 | 16.8 | 2-1.8 / EE+1.2 | 700 CFM
14A | VAV-491 | 40.6 | 15.11 | 1-1.4 / EE-0.5 | 400 CFM

## Difusores
Área | Tag | X (m) | Y (m) | Eje estructural | Dato asociado
14A | CD-1 | 57.62 | 20.89 | 3+1.8 / DD-3.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | CD-1 | 57.62 | 19.77 | 3+1.8 / EE+4.1 | 100 CFM; BOD 3.76
14A | CD-1 | 57.64 | 38.44 | 3+1.9 / CC+4.4 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | CD-1 | 76.27 | 40.65 | 5+2.1 / BB-2.6 | 100 CFM; BOD 3.83
14A | CD-1 | 78.87 | 37.07 | 6-4.5 / CC+3.1 | 100 CFM; BOD 3.76
14A | CD-1 | 79.03 | 28 | 6-4.4 / DD+3.2 | 100 CFM; BOD 3.89
14A | CD-1 | 79.03 | 26.17 | 6-4.4 / DD+1.3 | 100 CFM; BOD 3.89
14A | CD-1 | 80.07 | 30.49 | 6-3.3 / CC-3.5 | 100 CFM; BOD 3.73
14A | CD-1 | 80.07 | 32.17 | 6-3.3 / CC-1.9 | 100 CFM; BOD 3.73
14A | CD-1 | 84.33 | 27.04 | 6+1.0 / DD+2.2 | 100 CFM; BOD 3.89
14A | CD-1 | 84.33 | 29.04 | 6+1.0 / DD+4.2 | 100 CFM; BOD 3.89
14A | CD-1 | 84.34 | 30.49 | 6+1.0 / CC-3.5 | 100 CFM; BOD 3.76
14A | CD-1 | 84.34 | 32.17 | 6+1.0 / CC-1.9 | 100 CFM; BOD 3.76
14A | CD-5 | 70.71 | 33.71 | 5-3.5 / CC-0.3 | 400 CFM; BOD 3.65
14A | CD-5 | 70.71 | 29.74 | 5-3.5 / CC-4.3 | 400 CFM; BOD 3.75
14A | ER-1 | 71.25 | 31.17 | 5-2.9 / CC-2.9 | 500 CFM; BOD 3.75
14A | ER-1 | 71.25 | 28.82 | 5-2.9 / DD+4.0 | 500 CFM; BOD 3.75
14A | ER-3 | 65.42 | 26.93 | 4+0.4 / DD+2.1 | 300 CFM; BOD 3.70
14A | LD-1 | 40.31 | 20.43 | 1-1.7 / DD-4.4 | 100 CFM; BOD 3.78
14A | LD-1 | 40.31 | 22.15 | 1-1.7 / DD-2.7 | 100 CFM; BOD 3.81
14A | LD-1 | 40.31 | 26.65 | 1-1.7 / DD+1.8 | 100 CFM; BOD 3.86
14A | LD-1 | 40.31 | 28.33 | 1-1.7 / DD+3.5 | 100 CFM; BOD 3.86
14A | LD-1 | 40.31 | 30.49 | 1-1.7 / CC-3.5 | 100 CFM; BOD 3.86
14A | LD-1 | 40.31 | 33.14 | 1-1.7 / CC-0.9 | 100 CFM; BOD 3.86
14A | LD-1 | 40.31 | 35.43 | 1-1.7 / CC+1.4 | 100 CFM; BOD 3.89
14A | LD-1 | 40.31 | 37.43 | 1-1.7 / CC+3.4 | 100 CFM; BOD 3.89
14A | LD-1 | 40.31 | 39.43 | 1-1.7 / BB-3.8 | 100 CFM; BOD 3.86
14A | LD-1 | 40.31 | 45.51 | 1-1.7 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.89
14A | LD-1 | 40.43 | 41.76 | 1-1.5 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.89
14A | LD-1 | 40.45 | 23.74 | 1-1.5 / DD-1.1 | 100 CFM; BOD 3.81
14A | LD-1 | 40.78 | 13.43 | 1-1.2 / EE-2.2 | 100 CFM; BOD 3.77
14A | LD-1 | 43.87 | 10.07 | 1+1.9 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.77
14A | LD-1 | 47.77 | 10.07 | 2+1.2 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.76
14A | LD-1 | 50.07 | 10.07 | 2+3.5 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.77
14A | LD-1 | 52.18 | 10.07 | 3-3.6 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.77
14A | LD-1 | 54.41 | 10.07 | 3-1.4 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.77
14A | LD-1 | 56.99 | 10.07 | 3+1.2 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 59.26 | 10.07 | 3+3.5 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 61.46 | 10.07 | 4-3.5 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 63.58 | 10.07 | 4-1.4 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 66.19 | 10.07 | 4+1.2 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 68.39 | 10.07 | 4+3.4 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 70.58 | 10.07 | 5-3.6 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 72.78 | 10.07 | 5-1.4 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 75.35 | 10.07 | 5+1.2 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 77.09 | 10.07 | 5+2.9 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 81.91 | 10.07 | 6-1.5 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 84.5 | 10.07 | 6+1.1 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-1 | 86.78 | 10.07 | 6+3.4 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.74
14A | LD-1 | 88.91 | 10.07 | 7-3.7 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.74
14A | LD-1 | 91.31 | 10.07 | 7-1.3 / FF-1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | LD-2 | 43.97 | 48.82 | 1+2.0 / AA+1.0 | 200 CFM; BOD 3.78
14A | LD-2 | 47.95 | 48.82 | 2+1.4 / AA+1.0 | 200 CFM; BOD 3.78
14A | LD-2 | 49.99 | 48.82 | 2+3.4 / AA+1.0 | 200 CFM; BOD 3.73
14A | LD-2 | 52.39 | 48.82 | 3-3.4 / AA+1.0 | 200 CFM; BOD 3.78
14A | LD-2 | 54.38 | 48.82 | 3-1.4 / AA+1.0 | 200 CFM; BOD 3.78
14A | LD-2 | 57.05 | 48.82 | 3+1.3 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.76
14A | LD-2 | 59.1 | 48.82 | 3+3.3 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.74
14A | LD-2 | 61.41 | 48.82 | 4-3.6 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.71
14A | LD-2 | 63.6 | 48.82 | 4-1.4 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.71
14A | LD-2 | 66.19 | 48.82 | 4+1.2 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.71
14A | LD-2 | 68.3 | 48.82 | 4+3.3 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.71
14A | LD-2 | 70.57 | 48.82 | 5-3.6 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.73
14A | LD-2 | 72.78 | 48.82 | 5-1.4 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.76
14A | LD-2 | 75.38 | 48.82 | 5+1.2 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.76
14A | LD-2 | 77.55 | 48.82 | 5+3.4 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.76
14A | LD-2 | 79.71 | 48.82 | 6-3.7 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.76
14A | LD-2 | 82.2 | 48.82 | 6-1.2 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.64
14A | LD-2 | 84.23 | 48.82 | 6+0.8 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.64
14A | LD-2 | 86.64 | 48.79 | 6+3.3 / AA+1.0 | 175 CFM; BOD 3.76
14A | LD-2 | 89.01 | 48.76 | 7-3.6 / AA+0.9 | 175 CFM; BOD 3.89
14A | LD-2 | 91.18 | 48.76 | 7-1.4 / AA+0.9 | 175 CFM; BOD 3.89
14A | RR-1 | 58.25 | 37.31 | 3+2.5 / CC+3.3 | 500 CFM; BOD 3.64
14A | RR-1 | 58.86 | 22.11 | 3+3.1 / DD-2.7 | 500 CFM; BOD 3.79
14A | RR-1 | 78.03 | 37 | 5+3.9 / CC+3.0 | 500 CFM; BOD 3.79
14A | RR-4 | 44.06 | 35.35 | 1+2.1 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.86
14A | RR-4 | 46.56 | 35.35 | 2-0.0 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.86
14A | RR-4 | 47.33 | 23.3 | 2+0.7 / DD-1.5 | 500 CFM; BOD 3.76
14A | RR-4 | 49.56 | 35.35 | 2+3.0 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.71
14A | RR-4 | 50.3 | 23.3 | 2+3.7 / DD-1.5 | 500 CFM; BOD 3.79
14A | RR-4 | 52.29 | 23.3 | 3-3.5 / DD-1.5 | 500 CFM; BOD 3.79
14A | RR-4 | 52.56 | 35.35 | 3-3.2 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.79
14A | RR-4 | 55.56 | 35.35 | 3-0.2 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.64
14A | RR-4 | 56.65 | 23.27 | 3+0.9 / DD-1.6 | 500 CFM; BOD 3.46
14A | RR-4 | 62.07 | 36.66 | 4-2.9 / CC+2.6 | 500 CFM; BOD 3.69
14A | RR-4 | 62.08 | 23.75 | 4-2.9 / DD-1.1 | 500 CFM; BOD 3.80
14A | RR-4 | 64.5 | 23.75 | 4-0.5 / DD-1.1 | 500 CFM; BOD 3.80
14A | RR-4 | 64.56 | 36.6 | 4-0.4 / CC+2.6 | 500 CFM; BOD 3.69
14A | RR-4 | 66.63 | 23.27 | 4+1.6 / DD-1.6 | 500 CFM; BOD 3.76
14A | RR-4 | 67.98 | 36.6 | 4+3.0 / CC+2.6 | 500 CFM; BOD 3.61
14A | RR-4 | 69.62 | 22.82 | 5-4.6 / DD-2.0 | 500 CFM; BOD 3.79
14A | RR-4 | 70.56 | 36.71 | 5-3.6 / CC+2.7 | 500 CFM; BOD 3.69
14A | RR-4 | 72.14 | 22.81 | 5-2.0 / DD-2.0 | 500 CFM; BOD 3.79
14A | RR-4 | 73.56 | 36.66 | 5-0.6 / CC+2.6 | 500 CFM; BOD 3.68
14A | RR-4 | 75.1 | 36.47 | 5+0.9 / CC+2.5 | 500 CFM; BOD 3.68
14A | RR-4 | 75.42 | 23.47 | 5+1.2 / DD-1.3 | 500 CFM; BOD 3.76
14A | RR-4 | 81.15 | 22.69 | 6-2.2 / DD-2.1 | 500 CFM; BOD 3.89
14A | RR-4 | 83.59 | 22.33 | 6+0.2 / DD-2.5 | 500 CFM; BOD 3.89
14A | RR-4 | 83.76 | 36.26 | 6+0.4 / CC+2.2 | 500 CFM; BOD 3.71
14A | SD-1 | 44.19 | 21.51 | 1+2.2 / DD-3.3 | 100 CFM; BOD 3.76
14A | SD-1 | 45.01 | 27.04 | 2-1.6 / DD+2.2 | 100 CFM; BOD 3.82
14A | SD-1 | 45.07 | 41.71 | 2-1.5 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 45.07 | 38.29 | 2-1.5 / CC+4.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 45.08 | 31.14 | 2-1.5 / CC-2.9 | 100 CFM; BOD 3.82
14A | SD-1 | 45.18 | 17.31 | 2-1.4 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 45.76 | 13.51 | 2-0.8 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 47.16 | 21.35 | 2+0.6 / DD-3.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 47.33 | 45.01 | 2+0.7 / BB+1.8 | 100 CFM; BOD 3.73
14A | SD-1 | 47.52 | 27.04 | 2+0.9 / DD+2.2 | 100 CFM; BOD 3.82
14A | SD-1 | 47.52 | 31.14 | 2+0.9 / CC-2.9 | 100 CFM; BOD 3.76
14A | SD-1 | 47.88 | 17.27 | 2+1.3 / EE+1.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 48.07 | 38.29 | 2+1.5 / CC+4.3 | 100 CFM; BOD 3.71
14A | SD-1 | 48.09 | 41.71 | 2+1.5 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 50.93 | 17.23 | 2+4.4 / EE+1.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 51.32 | 45.51 | 3-4.5 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 51.65 | 21.35 | 3-4.1 / DD-3.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 51.98 | 31.13 | 3-3.8 / CC-2.9 | 100 CFM; BOD 3.82
14A | SD-1 | 52.2 | 27.24 | 3-3.6 / DD+2.4 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 52.66 | 13.65 | 3-3.1 / EE-2.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 52.83 | 38.26 | 3-3.0 / CC+4.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 53.1 | 41.71 | 3-2.7 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 55.3 | 45.39 | 3-0.5 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 55.42 | 41.71 | 3-0.4 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 55.71 | 21.28 | 3-0.1 / DD-3.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 55.79 | 38.44 | 3+0.0 / CC+4.4 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 56.18 | 14.48 | 3+0.4 / EE-1.1 | 100 CFM; BOD 3.71
14A | SD-1 | 56.32 | 17.22 | 3+0.5 / EE+1.6 | 100 CFM; BOD 4.20
14A | SD-1 | 56.72 | 28 | 3+0.9 / DD+3.2 | 100 CFM; BOD 4.82
14A | SD-1 | 58.14 | 45.21 | 3+2.4 / BB+2.0 | 50 CFM; BOD 3.81
14A | SD-1 | 59.14 | 14.94 | 3+3.4 / EE-0.7 | 100 CFM; BOD 3.76
14A | SD-1 | 60.06 | 45.16 | 3+4.3 / BB+1.9 | 50 CFM; BOD 3.83
14A | SD-1 | 61.67 | 32.32 | 4-3.3 / CC-1.7 | 100 CFM; BOD 3.80
14A | SD-1 | 61.71 | 25.62 | 4-3.3 / DD+0.8 | 100 CFM; BOD 3.80
14A | SD-1 | 62.22 | 30.24 | 4-2.8 / CC-3.8 | 100 CFM; BOD 3.80
14A | SD-1 | 62.47 | 37.54 | 4-2.5 / CC+3.5 | 100 CFM; BOD 3.69
14A | SD-1 | 62.71 | 20.65 | 4-2.3 / DD-4.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 62.99 | 17.25 | 4-2.0 / EE+1.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 63.39 | 13.51 | 4-1.6 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 65.43 | 17.25 | 4+0.4 / EE+1.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 66.14 | 37.52 | 4+1.2 / CC+3.5 | 100 CFM; BOD 3.69
14A | SD-1 | 67.04 | 13.51 | 4+2.1 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 67.11 | 20.71 | 4+2.1 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 67.58 | 45.41 | 4+2.6 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 69.78 | 25.92 | 5-4.4 / DD+1.1 | 100 CFM; BOD 3.69
14A | SD-1 | 70.09 | 17.31 | 5-4.1 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 70.17 | 20.75 | 5-4.0 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 71.04 | 37.48 | 5-3.1 / CC+3.5 | 100 CFM; BOD 3.69
14A | SD-1 | 71.72 | 26.01 | 5-2.5 / DD+1.2 | 100 CFM; BOD 3.69
14A | SD-1 | 71.8 | 13.51 | 5-2.4 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 71.88 | 41.57 | 5-2.3 / BB-1.6 | 100 CFM; BOD 3.69
14A | SD-1 | 71.88 | 45.42 | 5-2.3 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 73.5 | 13.51 | 5-0.7 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.77
14A | SD-1 | 73.79 | 41.55 | 5-0.4 / BB-1.7 | 100 CFM; BOD 3.68
14A | SD-1 | 73.79 | 38.02 | 5-0.4 / CC+4.0 | 100 CFM; BOD 3.68
14A | SD-1 | 73.84 | 16.73 | 5-0.3 / EE+1.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 74.02 | 21.13 | 5-0.2 / DD-3.7 | 100 CFM; BOD 3.76
14A | SD-1 | 74.75 | 37.61 | 5+0.6 / CC+3.6 | 100 CFM; BOD 3.68
14A | SD-1 | 75.64 | 45.51 | 5+1.5 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.76
14A | SD-1 | 77.12 | 12.88 | 5+2.9 / FF+1.9 | 50 CFM; BOD 3.74
14A | SD-1 | 79.06 | 12.88 | 6-4.3 / FF+1.9 | 50 CFM; BOD 3.71
14A | SD-1 | 80.3 | 45.41 | 6-3.1 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 81.24 | 14.24 | 6-2.1 / EE-1.4 | 100 CFM; BOD 3.77
14A | SD-1 | 81.88 | 41.69 | 6-1.5 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 82.11 | 37.96 | 6-1.3 / CC+3.9 | 100 CFM; BOD 3.71
14A | SD-1 | 82.27 | 17.34 | 6-1.1 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.75
14A | SD-1 | 82.27 | 20.89 | 6-1.1 / DD-3.9 | 100 CFM; BOD 3.75
14A | SD-1 | 84.11 | 20.93 | 6+0.7 / DD-3.9 | 100 CFM; BOD 3.75
14A | SD-1 | 84.32 | 17.34 | 6+0.9 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.75
14A | SD-1 | 84.58 | 41.68 | 6+1.2 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14A | SD-1 | 84.66 | 38.05 | 6+1.3 / CC+4.0 | 100 CFM; BOD 3.71
14A | SD-1 | 85.33 | 14.11 | 6+2.0 / EE-1.5 | 100 CFM; BOD 3.77
14A | SD-1 | 88.21 | 45.28 | 7-4.4 / BB+2.1 | 50 CFM; BOD 3.86
14A | SD-1 | 89.11 | 43.06 | 7-3.5 / BB-0.2 | 50 CFM; BOD 3.89
14A | SD-1 | 89.11 | 45.39 | 7-3.5 / BB+2.2 | 50 CFM; BOD 3.89
14A | SD-1 | 89.4 | 14.17 | 7-3.2 / EE-1.5 | 100 CFM; BOD 3.77
14A | SD-1 | 89.45 | 25.57 | 7-3.1 / DD+0.8 | 100 CFM; BOD 3.89
14A | SD-1 | 90.85 | 29.3 | 7-1.7 / DD+4.5 | 100 CFM; BOD 3.89
14A | SD-2 | 88.84 | 38.5 | 7-3.7 / CC+4.5 | 100 CFM; BOD 3.67
14B | CD-1 | 84.33 | 33.75 | 6+1.0 / CC-0.3 | 100 CFM; BOD 3.73
14B | CD-1 | 84.33 | 30.45 | 6+1.0 / CC-3.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | CD-1 | 84.33 | 28.8 | 6+1.0 / DD+4.0 | 100 CFM; BOD 3.89
14B | CD-1 | 84.33 | 26.85 | 6+1.0 / DD+2.0 | 100 CFM; BOD 3.89
14B | CD-1 | 97.9 | 20.31 | 8-3.9 / DD-4.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | CD-1 | 102.82 | 26.58 | 8+1.0 / DD+1.8 | 100 CFM; BOD 4.09
14B | CD-1 | 103.33 | 30.54 | 8+1.5 / CC-3.5 | 100 CFM; BOD 3.89
14B | CD-1 | 103.33 | 32.55 | 8+1.5 / CC-1.5 | 100 CFM; BOD 3.89
14B | CD-1 | 103.94 | 29.98 | 8+2.2 / CC-4.0 | 100 CFM; BOD 3.89
14B | CD-1 | 116.25 | 37.89 | 10-3.9 / CC+3.9 | 100 CFM; BOD 3.76
14B | CD-1 | 116.96 | 20.67 | 10-3.2 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.63
14B | CD-1 | 135.98 | 37.33 | 12-2.6 / CC+3.3 | 100 CFM; BOD 3.62
14B | CD-1 | 136.45 | 21.69 | 12-2.1 / DD-3.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | CD-1 | 136.47 | 13.7 | 12-2.1 / EE-1.9 | 100 CFM; BOD 3.78
14B | CD-1 | 140.12 | 28.35 | 12+1.5 / DD+3.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | CD-1 | 140.24 | 25.91 | 12+1.7 / DD+1.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | ER-1 | 139.83 | 31.99 | 12+1.3 / CC-2.0 | 500 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 84.5 | 10.07 | 6+1.1 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 86.79 | 10.07 | 6+3.4 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 88.91 | 10.07 | 7-3.7 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 91.31 | 10.07 | 7-1.3 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 93.69 | 10.07 | 7+1.1 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | LD-1 | 95.63 | 10.07 | 7+3.0 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | LD-1 | 98.18 | 10.07 | 8-3.6 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | LD-1 | 100.38 | 10.07 | 8-1.4 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | LD-1 | 103.17 | 10.07 | 8+1.4 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | LD-1 | 105.18 | 10.07 | 8+3.4 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | LD-1 | 107.45 | 10.07 | 9-3.5 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | LD-1 | 109.56 | 10.07 | 9-1.4 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.78
14B | LD-1 | 112.36 | 10.07 | 9+1.4 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | LD-1 | 114.83 | 10.07 | 9+3.9 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | LD-1 | 117.31 | 10.07 | 10-2.9 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | LD-1 | 119.39 | 10.07 | 10-0.8 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.76
14B | LD-1 | 121.27 | 10.07 | 10+1.1 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.76
14B | LD-1 | 124.26 | 10.07 | 10+4.1 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 126.55 | 10.07 | 11-2.8 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 128.73 | 10.07 | 11-0.7 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 130.67 | 10.07 | 11+1.3 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 133.56 | 10.07 | 11+4.2 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 135.84 | 10.07 | 12-2.7 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 138.02 | 10.07 | 12-0.6 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.76
14B | LD-1 | 140.31 | 10.07 | 12+1.7 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | LD-1 | 142.81 | 10.07 | 12+4.2 / FF-0.9 | 100 CFM; BOD 3.71
14B | LD-2 | 84.23 | 48.95 | 6+0.8 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.67
14B | LD-2 | 86.64 | 48.95 | 6+3.3 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.67
14B | LD-2 | 89.01 | 48.95 | 7-3.6 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.72
14B | LD-2 | 91.18 | 48.95 | 7-1.4 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.72
14B | LD-2 | 93.79 | 48.95 | 7+1.2 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.76
14B | LD-2 | 95.92 | 48.95 | 7+3.3 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.76
14B | LD-2 | 98.18 | 48.95 | 8-3.6 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.79
14B | LD-2 | 100.38 | 48.95 | 8-1.4 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.71
14B | LD-2 | 103.11 | 48.95 | 8+1.3 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.81
14B | LD-2 | 105.02 | 48.95 | 8+3.2 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.81
14B | LD-2 | 107.33 | 48.95 | 9-3.7 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.81
14B | LD-2 | 109.46 | 48.95 | 9-1.5 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.81
14B | LD-2 | 112.01 | 48.95 | 9+1.0 / AA+1.1 | 200 CFM; BOD 3.79
14B | LD-2 | 114.07 | 48.95 | 9+3.1 / AA+1.1 | 200 CFM; BOD 3.79
14B | LD-2 | 116.63 | 48.95 | 10-3.6 / AA+1.1 | 200 CFM; BOD 3.79
14B | LD-2 | 119 | 48.95 | 10-1.2 / AA+1.1 | 200 CFM; BOD 3.79
14B | LD-2 | 121.41 | 48.95 | 10+1.2 / AA+1.1 | 200 CFM; BOD 3.79
14B | LD-2 | 124.38 | 48.95 | 10+4.2 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.79
14B | LD-2 | 126.59 | 48.95 | 11-2.8 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.79
14B | LD-2 | 128.47 | 48.95 | 11-0.9 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.78
14B | LD-2 | 130.89 | 48.95 | 11+1.5 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.78
14B | LD-2 | 133.64 | 48.95 | 11+4.3 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.84
14B | LD-2 | 135.71 | 48.95 | 12-2.9 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.84
14B | LD-2 | 137.75 | 48.95 | 12-0.8 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.79
14B | LD-2 | 140.04 | 48.95 | 12+1.5 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.79
14B | LD-2 | 142.82 | 48.95 | 12+4.2 / AA+1.1 | 175 CFM; BOD 3.78
14B | RR-1 | 115.97 | 21.97 | 10-4.2 / DD-2.9 | 500 CFM; BOD 3.46
14B | RR-1 | 117.4 | 39.45 | 10-2.8 / BB-3.8 | 500 CFM; BOD 3.79
14B | RR-4 | 82.47 | 22.46 | 6-0.9 / DD-2.4 | 500 CFM; BOD 3.89
14B | RR-4 | 83.53 | 35.7 | 6+0.1 / CC+1.7 | 500 CFM; BOD 3.73
14B | RR-4 | 86.21 | 22.56 | 6+2.8 / DD-2.3 | 500 CFM; BOD 3.67
14B | RR-4 | 86.42 | 35.72 | 6+3.0 / CC+1.7 | 500 CFM; BOD 3.77
14B | RR-4 | 88.51 | 23.45 | 7-4.1 / DD-1.4 | 500 CFM; BOD 3.51
14B | RR-4 | 88.56 | 35.35 | 7-4.0 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.77
14B | RR-4 | 91.96 | 35.35 | 7-0.6 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.03
14B | RR-4 | 92.49 | 22.62 | 7-0.1 / DD-2.2 | 500 CFM; BOD 3.68
14B | RR-4 | 94.18 | 36.56 | 7+1.6 / CC+2.5 | 500 CFM; BOD 3.79
14B | RR-4 | 94.51 | 22.55 | 7+1.9 / DD-2.3 | 500 CFM; BOD 3.68
14B | RR-4 | 97.66 | 36.81 | 8-4.1 / CC+2.8 | 500 CFM; BOD 3.79
14B | RR-4 | 100.56 | 36.79 | 8-1.2 / CC+2.8 | 500 CFM; BOD 3.73
14B | RR-4 | 103.56 | 36.99 | 8+1.8 / CC+3.0 | 500 CFM; BOD 4.25
14B | RR-4 | 107.24 | 37.02 | 9-3.7 / CC+3.0 | 500 CFM; BOD 3.71
14B | RR-4 | 110.42 | 36.77 | 9-0.6 / CC+2.8 | 500 CFM; BOD 3.79
14B | RR-4 | 113.42 | 36.62 | 9+2.4 / CC+2.6 | 500 CFM; BOD 3.76
14B | RR-4 | 113.48 | 22.64 | 9+2.5 / DD-2.2 | 500 CFM; BOD 3.46
14B | RR-4 | 115.18 | 36.99 | 9+4.2 / CC+3.0 | 500 CFM; BOD 3.76
14B | RR-4 | 120.45 | 22.6 | 10+0.3 / DD-2.2 | 500 CFM; BOD 3.63
14B | RR-4 | 121.56 | 35.35 | 10+1.4 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.65
14B | RR-4 | 122.57 | 22.6 | 10+2.4 / DD-2.2 | 500 CFM; BOD 3.63
14B | RR-4 | 124.51 | 22.56 | 10+4.3 / DD-2.3 | 500 CFM; BOD 3.63
14B | RR-4 | 124.56 | 35.35 | 10+4.4 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.65
14B | RR-4 | 127.51 | 22.56 | 11-1.9 / DD-2.3 | 500 CFM; BOD 3.74
14B | RR-4 | 127.56 | 35.35 | 11-1.8 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.65
14B | RR-4 | 130.51 | 22.56 | 11+1.1 / DD-2.3 | 500 CFM; BOD 3.68
14B | RR-4 | 130.56 | 35.35 | 11+1.2 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.72
14B | RR-4 | 133.56 | 35.35 | 11+4.2 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.79
14B | RR-4 | 139.51 | 23.76 | 12+0.9 / DD-1.1 | 500 CFM; BOD 3.76
14B | RR-4 | 140.46 | 36.68 | 12+1.9 / CC+2.7 | 500 CFM; BOD 3.62
14B | RR-4 | 142.51 | 23.75 | 12+3.9 / DD-1.1 | 500 CFM; BOD 3.67
14B | SD-1 | 84.11 | 20.64 | 6+0.7 / DD-4.2 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | SD-1 | 84.16 | 17.34 | 6+0.8 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | SD-1 | 84.29 | 38.04 | 6+0.9 / CC+4.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 85.27 | 42.25 | 6+1.9 / BB-1.0 | 100 CFM; BOD 3.66
14B | SD-1 | 86.3 | 13.45 | 6+2.9 / EE-2.2 | 100 CFM; BOD 3.77
14B | SD-1 | 86.59 | 45.51 | 6+3.2 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.89
14B | SD-1 | 88.07 | 45.53 | 7-4.5 / AA-2.3 | 50 CFM; BOD 3.89
14B | SD-1 | 89 | 20.71 | 7-3.6 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.76
14B | SD-1 | 89.22 | 17.85 | 7-3.4 / EE+2.2 | 100 CFM; BOD 3.76
14B | SD-1 | 90.24 | 13.51 | 7-2.3 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.77
14B | SD-1 | 90.48 | 45.39 | 7-2.1 / BB+2.2 | 50 CFM; BOD 3.89
14B | SD-1 | 90.72 | 43.05 | 7-1.9 / BB-0.2 | 50 CFM; BOD 3.89
14B | SD-1 | 93.13 | 20.57 | 7+0.6 / DD-4.3 | 50 CFM; BOD 3.68
14B | SD-1 | 93.67 | 44.64 | 7+1.1 / BB+1.4 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | SD-1 | 94.35 | 17.56 | 7+1.8 / EE+1.9 | 50 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 94.47 | 13.49 | 7+1.9 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 94.79 | 40.37 | 7+2.2 / BB-2.8 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 94.99 | 38.15 | 7+2.4 / CC+4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 95.59 | 15.02 | 7+3.0 / EE-0.6 | 50 CFM; BOD 3.66
14B | SD-1 | 97.86 | 41.83 | 8-3.9 / BB-1.4 | 100 CFM; BOD 3.67
14B | SD-1 | 98.03 | 38.31 | 8-3.7 / CC+4.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 98.92 | 13.51 | 8-2.9 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.69
14B | SD-1 | 99.88 | 45.41 | 8-1.9 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 3.76
14B | SD-1 | 100.42 | 21.13 | 8-1.4 / DD-3.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 101.16 | 17.39 | 8-0.6 / EE+1.8 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 101.62 | 41.72 | 8-0.2 / BB-1.5 | 75 CFM; BOD 3.67
14B | SD-1 | 101.7 | 38.36 | 8-0.1 / CC+4.3 | 75 CFM; BOD 4.25
14B | SD-1 | 104.22 | 16.83 | 8+2.4 / EE+1.2 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | SD-1 | 104.79 | 41.61 | 8+3.0 / BB-1.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 105.1 | 20.68 | 8+3.3 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.69
14B | SD-1 | 105.35 | 13.51 | 8+3.6 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 106.23 | 45.41 | 8+4.4 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 106.47 | 38.31 | 9-4.5 / CC+4.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 108.87 | 38.4 | 9-2.1 / CC+4.4 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 108.88 | 41.65 | 9-2.1 / BB-1.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 110.1 | 13.51 | 9-0.9 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 110.14 | 20.71 | 9-0.8 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 110.16 | 17.31 | 9-0.8 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 110.89 | 45.44 | 9-0.1 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 111.66 | 20.71 | 9+0.7 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.78
14B | SD-1 | 111.66 | 17.38 | 9+0.7 / EE+1.8 | 100 CFM; BOD 3.78
14B | SD-1 | 111.79 | 13.5 | 9+0.8 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 113.17 | 38.31 | 9+2.2 / CC+4.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 113.35 | 41.72 | 9+2.4 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 114.95 | 45.37 | 9+4.0 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 115.25 | 12.82 | 9+4.3 / FF+1.8 | 50 CFM; BOD 3.67
14B | SD-1 | 116.86 | 43.49 | 10-3.3 / BB+0.3 | 100 CFM; BOD 3.92
14B | SD-1 | 117.12 | 12.82 | 10-3.1 / FF+1.8 | 50 CFM; BOD 3.65
14B | SD-1 | 120.16 | 13.43 | 10-0.0 / EE-2.2 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 120.24 | 17.28 | 10+0.1 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 120.25 | 20.76 | 10+0.1 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 121.04 | 45.51 | 10+0.9 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 121.26 | 38.31 | 10+1.1 / CC+4.3 | 100 CFM; BOD 3.70
14B | SD-1 | 121.5 | 41.71 | 10+1.3 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | SD-1 | 122.29 | 20.71 | 10+2.1 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 122.29 | 17.31 | 10+2.1 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 122.29 | 13.54 | 10+2.1 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.76
14B | SD-1 | 123.35 | 45.51 | 10+3.2 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 123.6 | 41.66 | 10+3.4 / BB-1.6 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | SD-1 | 125.56 | 38.39 | 11-3.8 / CC+4.4 | 100 CFM; BOD 3.75
14B | SD-1 | 126.03 | 32.7 | 11-3.4 / CC-1.3 | 150 CFM; BOD 3.71
14B | SD-1 | 127.1 | 13.44 | 11-2.3 / EE-2.2 | 50 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 127.12 | 17.13 | 11-2.3 / EE+1.5 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 127.13 | 26.6 | 11-2.3 / DD+1.8 | 75 CFM; BOD 3.73
14B | SD-1 | 127.16 | 20.71 | 11-2.2 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 129.18 | 26.6 | 11-0.2 / DD+1.8 | 75 CFM; BOD 3.73
14B | SD-1 | 129.35 | 32.7 | 11-0.0 / CC-1.3 | 150 CFM; BOD 3.71
14B | SD-1 | 129.99 | 45.73 | 11+0.6 / AA-2.1 | 100 CFM; BOD 3.71
14B | SD-1 | 130.12 | 20.71 | 11+0.7 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 130.12 | 17.37 | 11+0.7 / EE+1.8 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 130.14 | 13.47 | 11+0.8 / EE-2.2 | 50 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 130.19 | 38.43 | 11+0.8 / CC+4.4 | 100 CFM; BOD 3.72
14B | SD-1 | 130.19 | 41.71 | 11+0.8 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.72
14B | SD-1 | 131.7 | 41.71 | 11+2.3 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.73
14B | SD-1 | 131.7 | 38.31 | 11+2.3 / CC+4.3 | 100 CFM; BOD 3.73
14B | SD-1 | 134.02 | 44.61 | 12-4.6 / BB+1.4 | 100 CFM; BOD 3.71
14B | SD-1 | 135.05 | 26.45 | 12-3.5 / DD+1.6 | 50 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 135.07 | 29.3 | 12-3.5 / DD+4.5 | 50 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 135.22 | 32.15 | 12-3.4 / CC-1.9 | 50 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 135.29 | 45.17 | 12-3.3 / BB+1.9 | 50 CFM; BOD 3.86
14B | SD-1 | 136.01 | 18.73 | 12-2.6 / EE+3.1 | 100 CFM; BOD 3.78
14B | SD-1 | 136.68 | 26.64 | 12-1.9 / DD+1.8 | 50 CFM; BOD 3.76
14B | SD-1 | 137.22 | 44.74 | 12-1.4 / BB+1.5 | 50 CFM; BOD 3.86
14B | SD-1 | 137.31 | 42.62 | 12-1.3 / BB-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14B | SD-1 | 138.94 | 17.24 | 12+0.4 / EE+1.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 138.94 | 20.72 | 12+0.4 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 138.98 | 13.51 | 12+0.4 / EE-2.1 | 50 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 140.05 | 41.77 | 12+1.5 / BB-1.4 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 140.07 | 38.31 | 12+1.5 / CC+4.3 | 100 CFM; BOD 3.74
14B | SD-1 | 140.08 | 45.73 | 12+1.5 / AA-2.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 140.18 | 30.81 | 12+1.6 / CC-3.2 | 50 CFM; BOD 3.65
14B | SD-1 | 140.18 | 33.46 | 12+1.6 / CC-0.6 | 50 CFM; BOD 3.62
14B | SD-1 | 141.05 | 20.71 | 12+2.5 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 141.07 | 17.31 | 12+2.5 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14B | SD-1 | 142.92 | 13.51 | 12+4.3 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.71
14B | SD-2 | 88.84 | 38.57 | 7-3.7 / CC+4.6 | 100 CFM; BOD 3.77
14B | SR-1 | 108.37 | 25.71 | 9-2.6 / DD+0.9 | 448 CFM; BOD 3.53
14B | SR-1 | 108.37 | 33.31 | 9-2.6 / CC-0.7 | 448 CFM; BOD 4.03
14B | SR-2 | 108.37 | 27.11 | 9-2.6 / DD+2.3 | 1000 CFM; BOD 4.15
14B | SR-2 | 122.26 | 25.91 | 10+2.1 / DD+1.1 | 600 CFM; BOD 3.65
14B | SR-2 | 122.29 | 33.17 | 10+2.1 / CC-0.9 | 600 CFM; BOD 3.65
14C | CD-1 | 156.05 | 45.4 | 14-0.9 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 4.26
14C | CD-1 | 169.42 | 19.71 | 15+3.2 / EE+4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | CD-1 | 169.57 | 20.92 | 15+3.4 / DD-3.9 | 100 CFM; BOD 3.68
14C | CD-1 | 172.94 | 37.86 | 16-2.4 / CC+3.8 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | CD-1 | 177.46 | 21.49 | 16+2.1 / DD-3.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | CD-1 | 177.97 | 16 | 16+2.6 / EE+0.4 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | CD-1 | 178.81 | 17.11 | 16+3.4 / EE+1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | CD-1 | 179.04 | 16.01 | 16+3.7 / EE+0.4 | 100 CFM; BOD 3.89
14C | CD-1 | 180.51 | 17.7 | 17-4.1 / EE+2.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | CD-1 | 180.99 | 21.66 | 17-3.6 / DD-3.2 | 100 CFM; BOD 3.75
14C | CD-1 | 183.53 | 32.95 | 17-1.0 / CC-1.1 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | CD-2 | 155.88 | 38.21 | 14-1.1 / CC+4.2 | 200 CFM; BOD 3.79
14C | CD-5 | 148.91 | 34.39 | 13+1.1 / CC+0.4 | 400 CFM; BOD 3.35
14C | CD-5 | 149.2 | 29.17 | 13+1.4 / DD+4.4 | 400 CFM; BOD 3.51
14C | ER-1 | 139.84 | 33.9 | 12+1.3 / CC-0.1 | 500 CFM; BOD 3.62
14C | ER-1 | 144.74 | 30.62 | 13-3.0 / CC-3.4 | 500 CFM; BOD 3.56
14C | ER-1 | 145.54 | 31.37 | 13-2.2 / CC-2.7 | 500 CFM; BOD 3.46
14C | ER-1 | 150.59 | 27.82 | 13+2.8 / DD+3.0 | 500 CFM; BOD 3.51
14C | LD-1 | 140.32 | 10.44 | 12+1.7 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | LD-1 | 142.81 | 10.44 | 12+4.2 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 145.11 | 10.44 | 13-2.7 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 147.28 | 10.44 | 13-0.5 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 149.52 | 10.44 | 13+1.7 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 152.04 | 10.44 | 13+4.3 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 154.24 | 10.44 | 14-2.7 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 156.38 | 10.44 | 14-0.6 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 158.58 | 10.44 | 14+1.6 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 161.15 | 10.44 | 14+4.2 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | LD-1 | 163.34 | 10.44 | 15-2.8 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | LD-1 | 165.71 | 10.44 | 15-0.5 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | LD-1 | 167.78 | 10.44 | 15+1.6 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | LD-1 | 170.39 | 10.44 | 15+4.2 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 172.59 | 10.44 | 16-2.8 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 174.92 | 10.44 | 16-0.5 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 177.06 | 10.44 | 16+1.7 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | LD-1 | 179.45 | 10.44 | 16+4.1 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.74
14C | LD-1 | 181.66 | 10.44 | 17-2.9 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | LD-1 | 183.84 | 10.44 | 17-0.7 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | LD-1 | 185.98 | 10.44 | 17+1.4 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | LD-1 | 189.72 | 10.44 | 18-4.1 / FF-0.6 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | LD-1 | 192.98 | 45.65 | 18-0.8 / AA-2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | LD-1 | 193.16 | 41.54 | 18-0.6 / BB-1.7 | 100 CFM; BOD 3.89
14C | LD-1 | 193.16 | 39.62 | 18-0.6 / BB-3.6 | 100 CFM; BOD 3.89
14C | LD-1 | 193.16 | 37.43 | 18-0.6 / CC+3.4 | 100 CFM; BOD 3.89
14C | LD-1 | 193.16 | 35.43 | 18-0.6 / CC+1.4 | 100 CFM; BOD 3.89
14C | LD-1 | 193.16 | 32.68 | 18-0.6 / CC-1.3 | 100 CFM; BOD 3.91
14C | LD-1 | 193.16 | 30.68 | 18-0.6 / CC-3.3 | 100 CFM; BOD 3.91
14C | LD-1 | 193.16 | 28.49 | 18-0.6 / DD+3.7 | 100 CFM; BOD 3.91
14C | LD-1 | 193.16 | 26.29 | 18-0.6 / DD+1.5 | 100 CFM; BOD 3.91
14C | LD-1 | 193.16 | 23.71 | 18-0.6 / DD-1.1 | 100 CFM; BOD 3.86
14C | LD-1 | 193.16 | 20.73 | 18-0.6 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.89
14C | LD-1 | 193.16 | 19.18 | 18-0.6 / EE+3.6 | 100 CFM; BOD 3.83
14C | LD-1 | 193.16 | 17.27 | 18-0.6 / EE+1.6 | 100 CFM; BOD 3.89
14C | LD-1 | 193.16 | 13.31 | 18-0.6 / FF+2.3 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | LD-2 | 140.04 | 48.52 | 12+1.5 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.79
14C | LD-2 | 142.83 | 48.52 | 12+4.2 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.78
14C | LD-2 | 145.19 | 48.52 | 13-2.6 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.79
14C | LD-2 | 147.19 | 48.52 | 13-0.6 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.79
14C | LD-2 | 149.38 | 48.52 | 13+1.6 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.79
14C | LD-2 | 152.06 | 48.52 | 13+4.3 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.79
14C | LD-2 | 153.91 | 48.52 | 14-3.1 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.79
14C | LD-2 | 156.45 | 48.52 | 14-0.5 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.79
14C | LD-2 | 158.63 | 48.52 | 14+1.6 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.79
14C | LD-2 | 161.13 | 48.52 | 14+4.2 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.80
14C | LD-2 | 163.55 | 48.52 | 15-2.6 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.80
14C | LD-2 | 165.63 | 48.52 | 15-0.5 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.80
14C | LD-2 | 167.78 | 48.52 | 15+1.6 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.80
14C | LD-2 | 170.59 | 48.52 | 15+4.4 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.80
14C | LD-2 | 172.42 | 48.52 | 16-3.0 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.80
14C | LD-2 | 174.76 | 48.52 | 16-0.6 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.80
14C | LD-2 | 176.92 | 48.52 | 16+1.5 / AA+0.7 | 175 CFM; BOD 3.76
14C | LD-2 | 179.63 | 48.52 | 16+4.2 / AA+0.7 | 20 CFM; BOD 3.73
14C | LD-2 | 181.76 | 48.52 | 17-2.8 / AA+0.7 | 20 CFM; BOD 3.73
14C | LD-2 | 183.96 | 48.52 | 17-0.6 / AA+0.7 | 20 CFM; BOD 3.73
14C | LD-2 | 186.06 | 48.52 | 17+1.5 / AA+0.7 | 20 CFM; BOD 3.81
14C | LD-2 | 189.99 | 48.52 | 18-3.8 / AA+0.7 | 20 CFM; BOD 3.81
14C | RR-4 | 142.51 | 22.58 | 12+3.9 / DD-2.2 | 500 CFM; BOD 3.76
14C | RR-4 | 145.53 | 36.62 | 13-2.3 / CC+2.6 | 500 CFM; BOD 3.66
14C | RR-4 | 146.13 | 22.64 | 13-1.6 / DD-2.2 | 500 CFM; BOD 3.79
14C | RR-4 | 150.75 | 36.58 | 13+3.0 / CC+2.6 | 500 CFM; BOD 3.35
14C | RR-4 | 151.45 | 22.76 | 13+3.7 / DD-2.1 | 500 CFM; BOD 3.35
14C | RR-4 | 158.52 | 36.74 | 14+1.5 / CC+2.7 | 500 CFM; BOD 3.76
14C | RR-4 | 159 | 22.51 | 14+2.0 / DD-2.3 | 500 CFM; BOD 3.79
14C | RR-4 | 161.33 | 22.51 | 14+4.3 / DD-2.3 | 500 CFM; BOD 3.79
14C | RR-4 | 161.44 | 35.58 | 14+4.5 / CC+1.6 | 500 CFM; BOD 3.13
14C | RR-4 | 162.94 | 36.98 | 15-3.2 / CC+3.0 | 500 CFM; BOD 3.79
14C | RR-4 | 163.01 | 23.76 | 15-3.2 / DD-1.1 | 500 CFM; BOD 3.66
14C | RR-4 | 166.56 | 35.35 | 15+0.4 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.75
14C | RR-4 | 167.72 | 22.95 | 15+1.5 / DD-1.9 | 500 CFM; BOD 3.68
14C | RR-4 | 169.56 | 35.35 | 15+3.4 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.77
14C | RR-4 | 171.52 | 22.67 | 16-3.9 / DD-2.1 | 500 CFM; BOD 3.74
14C | RR-4 | 171.78 | 35.35 | 16-3.6 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.77
14C | RR-4 | 174.76 | 22.67 | 16-0.6 / DD-2.1 | 500 CFM; BOD 3.74
14C | RR-4 | 178.56 | 35.35 | 16+3.2 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.79
14C | RR-4 | 181.53 | 35.35 | 17-3.0 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.79
14C | RR-4 | 183.48 | 23.3 | 17-1.1 / DD-1.5 | 500 CFM; BOD 3.68
14C | RR-4 | 184.45 | 35.35 | 17-0.1 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.79
14C | RR-4 | 186 | 23.3 | 17+1.4 / DD-1.5 | 500 CFM; BOD 3.68
14C | RR-4 | 187.45 | 22.13 | 17+2.9 / DD-2.7 | 500 CFM; BOD 3.89
14C | RR-4 | 187.55 | 35.35 | 17+3.0 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.86
14C | RR-4 | 190 | 23.76 | 18-3.8 / DD-1.1 | 500 CFM; BOD 3.89
14C | RR-4 | 190.36 | 35.35 | 18-3.4 / CC+1.3 | 500 CFM; BOD 3.86
14C | SD-1 | 141.07 | 17.32 | 12+2.5 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 141.33 | 20.72 | 12+2.8 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 142.39 | 41.7 | 12+3.8 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.74
14C | SD-1 | 142.41 | 38.41 | 12+3.8 / CC+4.4 | 100 CFM; BOD 3.74
14C | SD-1 | 143.22 | 13.52 | 13-4.6 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | SD-1 | 144.16 | 45.5 | 13-3.6 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 146.46 | 13.52 | 13-1.3 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | SD-1 | 147.53 | 45.5 | 13-0.3 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 147.8 | 20.72 | 13+0.0 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 147.98 | 17.32 | 13+0.2 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 148.33 | 42.25 | 13+0.6 / BB-1.0 | 100 CFM; BOD 3.74
14C | SD-1 | 149.22 | 13.52 | 13+1.4 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.71
14C | SD-1 | 149.31 | 38.38 | 13+1.5 / CC+4.4 | 100 CFM; BOD 3.74
14C | SD-1 | 151.13 | 38.43 | 13+3.3 / CC+4.4 | 100 CFM; BOD 3.74
14C | SD-1 | 151.4 | 20.72 | 13+3.6 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 151.45 | 41.57 | 13+3.7 / BB-1.6 | 100 CFM; BOD 3.74
14C | SD-1 | 151.71 | 17.32 | 13+3.9 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 152.7 | 13.18 | 14-4.3 / FF+2.2 | 50 CFM; BOD 3.78
14C | SD-1 | 152.79 | 45.46 | 14-4.2 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 153.25 | 17.09 | 14-3.7 / EE+1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 155.43 | 42.54 | 14-1.6 / BB-0.7 | 100 CFM; BOD 4.26
14C | SD-1 | 155.87 | 17.32 | 14-1.1 / EE+1.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 155.87 | 20.76 | 14-1.1 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 157.63 | 45.59 | 14+0.7 / AA-2.2 | 100 CFM; BOD 3.76
14C | SD-1 | 158.07 | 13.59 | 14+1.1 / EE-2.0 | 100 CFM; BOD 3.69
14C | SD-1 | 159.42 | 41.79 | 14+2.4 / BB-1.4 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 159.44 | 38.17 | 14+2.5 / CC+4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 160.6 | 20.72 | 14+3.6 / DD-4.1 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 160.81 | 13.52 | 14+3.8 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | SD-1 | 161.09 | 45.62 | 14+4.1 / AA-2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 161.43 | 16.61 | 14+4.4 / EE+1.0 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 161.65 | 41.6 | 15-4.5 / BB-1.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 161.65 | 38.3 | 15-4.5 / CC+4.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 164.94 | 13.52 | 15-1.2 / EE-2.1 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | SD-1 | 165.4 | 20.54 | 15-0.8 / DD-4.3 | 100 CFM; BOD 3.76
14C | SD-1 | 165.56 | 16.38 | 15-0.6 / EE+0.8 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | SD-1 | 166.28 | 41.63 | 15+0.1 / BB-1.6 | 100 CFM; BOD 3.75
14C | SD-1 | 166.65 | 45.5 | 15+0.5 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 167.07 | 37.75 | 15+0.9 / CC+3.7 | 100 CFM; BOD 3.75
14C | SD-1 | 167.94 | 13.77 | 15+1.8 / EE-1.9 | 100 CFM; BOD 3.66
14C | SD-1 | 171.52 | 37.75 | 16-3.9 / CC+3.7 | 100 CFM; BOD 3.73
14C | SD-1 | 171.53 | 42.14 | 16-3.8 / BB-1.1 | 100 CFM; BOD 3.73
14C | SD-1 | 172.26 | 45.5 | 16-3.1 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 172.65 | 20.89 | 16-2.7 / DD-3.9 | 150 CFM; BOD 3.89
14C | SD-1 | 173.34 | 18.07 | 16-2.0 / EE+2.5 | 150 CFM; BOD 3.89
14C | SD-1 | 173.46 | 44.86 | 16-1.9 / BB+1.6 | 50 CFM; BOD 3.89
14C | SD-1 | 173.68 | 26.55 | 16-1.7 / DD+1.7 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | SD-1 | 173.69 | 32.15 | 16-1.7 / CC-1.9 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | SD-1 | 174.26 | 29.53 | 16-1.1 / CC-4.5 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | SD-1 | 174.67 | 42.61 | 16-0.7 / BB-0.6 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 174.82 | 13.4 | 16-0.6 / EE-2.2 | 100 CFM; BOD 3.76
14C | SD-1 | 175.01 | 45.03 | 16-0.4 / BB+1.8 | 50 CFM; BOD 3.89
14C | SD-1 | 177.88 | 37.76 | 16+2.5 / CC+3.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 178.22 | 45.4 | 16+2.8 / BB+2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 178.55 | 41.75 | 16+3.2 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 180.9 | 41.7 | 17-3.7 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 181.2 | 24.77 | 17-3.4 / DD-0.0 | 50 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 181.43 | 45.5 | 17-3.2 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 181.45 | 13.39 | 17-3.1 / EE-2.2 | 100 CFM; BOD 3.69
14C | SD-1 | 181.57 | 37.76 | 17-3.0 / CC+3.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 182.62 | 24.84 | 17-2.0 / DD+0.0 | 50 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 183.5 | 28.7 | 17-1.1 / DD+3.9 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 183.77 | 17.43 | 17-0.8 / EE+1.8 | 75 CFM; BOD 3.75
14C | SD-1 | 183.81 | 20.6 | 17-0.8 / DD-4.2 | 75 CFM; BOD 3.75
14C | SD-1 | 185.49 | 17.32 | 17+0.9 / EE+1.7 | 75 CFM; BOD 3.75
14C | SD-1 | 185.49 | 20.6 | 17+0.9 / DD-4.2 | 75 CFM; BOD 3.75
14C | SD-1 | 186.05 | 26.8 | 17+1.5 / DD+2.0 | 100 CFM; BOD 3.73
14C | SD-1 | 186.45 | 37.76 | 17+1.9 / CC+3.7 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 186.87 | 13.71 | 17+2.3 / EE-1.9 | 100 CFM; BOD 3.77
14C | SD-1 | 187.18 | 45.5 | 17+2.6 / BB+2.3 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 187.18 | 41.7 | 17+2.6 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 188.93 | 34.17 | 17+4.3 / CC+0.2 | 100 CFM; BOD 3.86
14C | SD-1 | 188.96 | 13.39 | 17+4.4 / EE-2.2 | 100 CFM; BOD 3.74
14C | SD-1 | 189.2 | 20.5 | 18-4.6 / DD-4.3 | 75 CFM; BOD 3.89
14C | SD-1 | 189.23 | 17.32 | 18-4.6 / EE+1.7 | 75 CFM; BOD 3.75
14C | SD-1 | 189.42 | 41.7 | 18-4.4 / BB-1.5 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 189.7 | 45.6 | 18-4.1 / AA-2.2 | 100 CFM; BOD 3.79
14C | SD-1 | 189.94 | 31.52 | 18-3.8 / CC-2.5 | 100 CFM; BOD 3.74
14C | SD-1 | 190 | 26.82 | 18-3.8 / DD+2.0 | 100 CFM; BOD 3.89
14C | SD-1 | 190.18 | 37.74 | 18-3.6 / CC+3.7 | 100 CFM; BOD 3.86
14C | SD-2 | 144.16 | 25.6 | 13-3.6 / DD+0.8 | 150 CFM; BOD 3.41

## Termostatos
Área | Tag | X (m) | Y (m) | Eje estructural | Dato asociado
14A | T | 41.76 | 42.69 | 1-0.2 / BB-0.5
14A | T | 42.25 | 14.96 | 1+0.3 / EE-0.7
14A | T | 42.67 | 33.99 | 1+0.7 / CC-0.0
14A | T | 42.67 | 24.79 | 1+0.7 / DD-0.0
14A | T | 46 | 11.22 | 2-0.6 / FF+0.2
14A | T | 47.23 | 47.45 | 2+0.7 / AA-0.4
14A | T | 56.96 | 18.47 | 3+1.2 / EE+2.9
14A | T | 57.01 | 36.64 | 3+1.2 / CC+2.6
14A | T | 58.25 | 18.47 | 3+2.5 / EE+2.9
14A | T | 58.37 | 39.31 | 3+2.6 / BB-3.9
14A | T | 59.41 | 45.23 | 3+3.6 / BB+2.0
14A | T | 60.44 | 25.19 | 4-4.5 / DD+0.4
14A | T | 61.41 | 18.17 | 4-3.6 / EE+2.6
14A | T | 64.29 | 11.22 | 4-0.7 / FF+0.2
14A | T | 64.57 | 47.54 | 4-0.4 / AA-0.3
14A | T | 65.3 | 32.67 | 4+0.3 / CC-1.3
14A | T | 65.32 | 28.72 | 4+0.3 / DD+3.9
14A | T | 73.78 | 25.18 | 5-0.4 / DD+0.4
14A | T | 76.07 | 39.09 | 5+1.9 / BB-4.1
14A | T | 76.94 | 32.4 | 5+2.8 / CC-1.6
14A | T | 76.95 | 13.71 | 5+2.8 / EE-1.9
14A | T | 77.75 | 41.37 | 5+3.6 / BB-1.9
14A | T | 80.52 | 14.67 | 6-2.9 / EE-0.9
14A | T | 81.16 | 32.93 | 6-2.2 / CC-1.1
14A | T | 83.92 | 47.63 | 6+0.5 / AA-0.2
14A | T | 84 | 11.22 | 6+0.6 / FF+0.2
14A | T | 85.27 | 34.18 | 6+1.9 / CC+0.2
14A | T | 85.27 | 24.71 | 6+1.9 / DD-0.1
14A | T | 86.65 | 45.85 | 6+3.3 / AA-2.0
14A | T | 101.16 | 32.31 | 8-0.6 / CC-1.7
14B | T | 83.92 | 47.63 | 6+0.5 / AA-0.2
14B | T | 84 | 11.22 | 6+0.6 / FF+0.2
14B | T | 85.27 | 24.71 | 6+1.9 / DD-0.1
14B | T | 86.65 | 45.86 | 6+3.3 / AA-2.0
14B | T | 89.02 | 41.91 | 7-3.6 / BB-1.3
14B | T | 95.03 | 20.36 | 7+2.4 / DD-4.5
14B | T | 96.31 | 40.39 | 7+3.7 / BB-2.8
14B | T | 101.19 | 11.18 | 8-0.6 / FF+0.2
14B | T | 102.19 | 47.56 | 8+0.4 / AA-0.3
14B | T | 102.53 | 25.78 | 8+0.7 / DD+1.0
14B | T | 103.63 | 34.11 | 8+1.8 / CC+0.1
14B | T | 110.47 | 11.18 | 9-0.5 / FF+0.2
14B | T | 111.59 | 47.56 | 9+0.6 / AA-0.3
14B | T | 114.19 | 21.05 | 9+3.2 / DD-3.8
14B | T | 114.8 | 13.42 | 9+3.8 / EE-2.2
14B | T | 115.23 | 37.88 | 9+4.3 / CC+3.9
14B | T | 115.34 | 19.69 | 9+4.4 / EE+4.1
14B | T | 116.4 | 38.07 | 10-3.8 / CC+4.1
14B | T | 119.63 | 37.59 | 10-0.5 / CC+3.6
14B | T | 122.69 | 10.99 | 10+2.5 / FF-0.0
14B | T | 123.36 | 25.24 | 10+3.2 / DD+0.4
14B | T | 126.1 | 24.79 | 11-3.3 / DD-0.0
14B | T | 131.77 | 10.99 | 11+2.4 / FF-0.0
14B | T | 133.13 | 47.61 | 11+3.8 / AA-0.2
14B | T | 133.89 | 18.34 | 11+4.5 / EE+2.7
14B | T | 135.44 | 25.72 | 12-3.1 / DD+0.9
14B | T | 135.48 | 39.19 | 12-3.1 / BB-4.0
14B | T | 136.72 | 45.57 | 12-1.9 / AA-2.3
14B | T | 137.6 | 17.88 | 12-1.0 / EE+2.3
14B | T | 148.7 | 31.92 | 13+0.9 / CC-2.1
14C | T | 145.67 | 24.79 | 13-2.1 / DD-0.0
14C | T | 149.9 | 32.64 | 13+2.1 / CC-1.4
14C | T | 149.9 | 28.73 | 13+2.1 / DD+3.9
14C | T | 150.32 | 11.13 | 13+2.5 / FF+0.1
14C | T | 151.36 | 47.62 | 13+3.6 / AA-0.2
14C | T | 153.26 | 37.98 | 14-3.7 / CC+4.0
14C | T | 154.56 | 37.98 | 14-2.4 / CC+4.0
14C | T | 156.65 | 18.69 | 14-0.3 / EE+3.1
14C | T | 156.65 | 12.59 | 14-0.3 / FF+1.6
14C | T | 157.74 | 38.37 | 14+0.8 / CC+4.3
14C | T | 166.95 | 17.24 | 15+0.8 / EE+1.6
14C | T | 167.32 | 26.37 | 15+1.1 / DD+1.6
14C | T | 168.49 | 11.1 | 15+2.3 / FF+0.1
14C | T | 168.51 | 47.57 | 15+2.3 / AA-0.2
14C | T | 170.02 | 18.95 | 15+3.8 / EE+3.3
14C | T | 172.48 | 37.81 | 16-2.9 / CC+3.8
14C | T | 173.57 | 39.36 | 16-1.8 / BB-3.9
14C | T | 174.81 | 45.23 | 16-0.6 / BB+2.0
14C | T | 175.12 | 24.56 | 16-0.3 / DD-0.3
14C | T | 176.83 | 39.68 | 16+1.4 / BB-3.5
14C | T | 177.11 | 17.13 | 16+1.7 / EE+1.5
14C | T | 181.3 | 31.49 | 17-3.3 / CC-2.5
14C | T | 181.67 | 15.87 | 17-2.9 / EE+0.2
14C | T | 181.73 | 19.17 | 17-2.8 / EE+3.5
14C | T | 184.59 | 25.18 | 17+0.0 / DD+0.4
14C | T | 187.08 | 11.06 | 17+2.5 / FF+0.0
14C | T | 187.1 | 47.53 | 17+2.5 / AA-0.3
14C | T | 191.78 | 25.29 | 18-2.0 / DD+0.5
14C | T | 192.21 | 42.69 | 18-1.6 / BB-0.5
14C | T | 192.24 | 15.04 | 18-1.5 / EE-0.6
14C | T | 203.8 | 31.51 | 18+10.0 / CC-2.5

## Puntos F flex-rigido
Área | Tag | X (m) | Y (m) | Eje estructural | Dato asociado
14A | F1 | 42.75 | 14.99 | 1+0.8 / EE-0.6
14A | F2 | 44.38 | 16.13 | 2-2.2 / EE+0.5
14A | F3 | 49.71 | 16.38 | 2+3.1 / EE+0.8
14A | F4 | 49.78 | 14.99 | 2+3.2 / EE-0.6
14A | F5 | 59.02 | 16.33 | 3+3.2 / EE+0.7
14A | F6 | 61 | 15.04 | 4-4.0 / EE-0.6
14A | F7 | 66.5 | 14.79 | 4+1.5 / EE-0.8
14A | F8 | 67.82 | 16.5 | 4+2.8 / EE+0.9
14A | F9 | 73.29 | 14.62 | 5-0.9 / EE-1.0
14A | F10 | 75.49 | 16.6 | 5+1.3 / EE+1.0
14A | F11 | 78.49 | 16.38 | 5+4.3 / EE+0.8
14A | F12 | 82.53 | 16.3 | 6-0.9 / EE+0.7
14A | F13 | 85.28 | 16.63 | 6+1.9 / EE+1.0
14A | F14 | 66.13 | 29.85 | 4+1.2 / CC-4.2
14A | F15 | 66.63 | 32.18 | 4+1.6 / CC-1.8
14A | F16 | 41.63 | 42.34 | 1-0.4 / BB-0.9
14A | F17 | 44.45 | 42.49 | 2-2.1 / BB-0.7
14A | F18 | 47.32 | 43.65 | 2+0.7 / BB+0.4
14A | F19 | 50.79 | 42.39 | 2+4.2 / BB-0.8
14A | F20 | 56.34 | 43.87 | 3+0.6 / BB+0.7
14A | F21 | 62.01 | 44.89 | 4-3.0 / BB+1.7
14A | F22 | 64.19 | 44.22 | 4-0.8 / BB+1.0
14A | F23 | 69.12 | 42.26 | 4+4.1 / BB-1.0
14A | F24 | 78.58 | 43.38 | 5+4.4 / BB+0.2
14A | F25 | 79.67 | 44.14 | 6-3.7 / BB+0.9
14A | F26 | 81.28 | 42.19 | 6-2.1 / BB-1.0
14A | F27 | 83.74 | 41.97 | 6+0.4 / BB-1.3
14A | F28 | 83.84 | 44.74 | 6+0.5 / BB+1.5
14A | F29 | 84.75 | 43.38 | 6+1.4 / BB+0.2
14B | F30 | 94.15 | 14.83 | 7+1.6 / EE-0.8
14B | F31 | 101.34 | 16.35 | 8-0.4 / EE+0.7
14B | F32 | 102.67 | 18.02 | 8+0.9 / EE+2.4
14B | F33 | 106.01 | 16.69 | 8+4.2 / EE+1.1
14B | F34 | 108.33 | 14 | 9-2.6 / EE-1.6
14B | F35 | 111.92 | 16.41 | 9+0.9 / EE+0.8
14B | F36 | 114.43 | 15.45 | 9+3.5 / EE-0.2
14B | F37 | 118.92 | 14.59 | 10-1.3 / EE-1.0
14B | F38 | 124.37 | 14.46 | 10+4.2 / EE-1.2
14B | F39 | 131.4 | 14.46 | 11+2.0 / EE-1.2
14B | F40 | 133.88 | 14.21 | 11+4.5 / EE-1.4
14B | F41 | 132.8 | 17.62 | 11+3.4 / EE+2.0
14B | F42 | 138.46 | 16.23 | 12-0.1 / EE+0.6
14B | F43 | 98.86 | 43.98 | 8-2.9 / BB+0.8
14B | F44 | 100.35 | 44.48 | 8-1.4 / BB+1.3
14B | F45 | 103.5 | 42.28 | 8+1.7 / BB-0.9
14B | F46 | 106.63 | 43.95 | 9-4.3 / BB+0.7
14B | F47 | 111.71 | 45.68 | 9+0.7 / AA-2.1
14B | F48 | 114.62 | 43.61 | 9+3.6 / BB+0.4
14B | F49 | 125.98 | 43.89 | 11-3.4 / BB+0.7
14B | F50 | 131.4 | 43.86 | 11+2.0 / BB+0.6
14B | F51 | 134.65 | 42.49 | 12-3.9 / BB-0.7
14B | F52 | 139.51 | 44.66 | 12+0.9 / BB+1.4
14C | F53 | 141.12 | 16.34 | 12+2.5 / EE+0.7
14C | F54 | 150.84 | 15.94 | 13+3.1 / EE+0.3
14C | F55 | 159.07 | 13.83 | 14+2.1 / EE-1.8
14C | F56 | 158.3 | 16.34 | 14+1.3 / EE+0.7
14C | F57 | 161.24 | 14.82 | 14+4.3 / EE-0.8
14C | F58 | 164.92 | 15.1 | 15-1.3 / EE-0.5
14C | F59 | 168.45 | 15.97 | 15+2.3 / EE+0.3
14C | F60 | 170.92 | 14.24 | 16-4.5 / EE-1.4
14C | F61 | 171.76 | 16 | 16-3.6 / EE+0.4
14C | F62 | 174.55 | 15.81 | 16-0.8 / EE+0.2
14C | F63 | 176.37 | 13.96 | 16+1.0 / EE-1.7
14C | F64 | 178.38 | 16.19 | 16+3.0 / EE+0.6
14C | F65 | 180.12 | 15.07 | 17-4.5 / EE-0.5
14C | F66 | 183 | 16.15 | 17-1.6 / EE+0.5
14C | F67 | 184.48 | 15.69 | 17-0.1 / EE+0.1
14C | F68 | 187.45 | 14.45 | 17+2.9 / EE-1.2
14C | F71 | 142.59 | 25.39 | 12+4.0 / DD+0.6
14C | F72 | 141.32 | 29.11 | 12+2.7 / DD+4.3
14C | F73 | 142.81 | 32.61 | 12+4.2 / CC-1.4
14C | F74 | 144.14 | 44 | 13-3.6 / BB+0.8
14C | F75 | 149.31 | 44.12 | 13+1.5 / BB+0.9
14C | F76 | 152.59 | 43.96 | 14-4.4 / BB+0.7
14C | F77 | 157.54 | 43.44 | 14+0.6 / BB+0.2
14C | F78 | 168.28 | 44.3 | 15+2.1 / BB+1.1
14C | F79 | 170.63 | 42.08 | 15+4.4 / BB-1.1
14C | F80 | 171.93 | 43.72 | 16-3.4 / BB+0.5
14C | F81 | 177.62 | 44.55 | 16+2.2 / BB+1.3
14C | F82 | 182.58 | 44.12 | 17-2.0 / BB+0.9
14C | F83 | 186.04 | 43.75 | 17+1.5 / BB+0.5
14C | F84 | 190.35 | 44.24 | 18-3.4 / BB+1.0

## Compuertas cortafuego
Área | Tag | X (m) | Y (m) | Eje estructural | Dato asociado
14A | FD-10"x8"-10"x8" | 64.32 | 24.45 | 4-0.7 / DD-0.4
14A | FD-16"x14"-16"x14" | 66.23 | 34.41 | 4+1.2 / CC+0.4
14A | FD-12"x8"-12"x8" | 66.85 | 27.23 | 4+1.9 / DD+2.4
14A | FD-24"x12"-24"x12" | 70.94 | 35.55 | 5-3.2 / CC+1.5
14A | FD-16"x16"-16"x16" | 74.83 | 35.55 | 5+0.7 / CC+1.5
14A | FD-24"x14"-24"x14" | 75.57 | 31.62 | 5+1.4 / CC-2.4
14A | FD-24"x14"-24"x14" | 76.62 | 31.33 | 5+2.4 / CC-2.7
14A | FD-24"x14"-24"x14" | 78.04 | 34.43 | 5+3.9 / CC+0.4
14A | FD-10"x8"-10"x8" | 88.19 | 43.71 | 7-4.4 / BB+0.5
14B | FD-10"x8"-10"x8" | 87.94 | 44.77 | 6+4.6 / BB+1.6
14B | FD-44"x44"-44"x44" | 94.33 | 31.2 | 7+1.8 / CC-2.8
14B | FD-44"x44"-44"x44" | 98.62 | 31.87 | 8-3.2 / CC-2.1
14B | FD-24"x10"-24"x10" | 106.44 | 34.39 | 9-4.5 / CC+0.4
14B | FD-24"x10"-24"x10" | 106.49 | 24.34 | 9-4.5 / DD-0.5
14B | FD-24"x14"-24"x14" | 107.88 | 27.72 | 9-3.1 / DD+2.9
14B | FD-24"x4"-24"x4" | 139.62 | 31.3 | 12+1.0 / CC-2.7
14C | FD-24"x4"-24"x4" | 139.78 | 32 | 12+1.2 / CC-2.0
14C | FD-12"x8"-12"x8" | 143.17 | 27 | 12+4.6 / DD+2.2
14C | FD-18"x12"-18"x12" | 146.26 | 27.24 | 13-1.5 / DD+2.4
14C | FD-18"x12"-18"x12" | 146.35 | 26.09 | 13-1.4 / DD+1.3
14C | FD-24"x4"-24"x4" | 149.1 | 27.21 | 13+1.3 / DD+2.4
14C | FD-44"x44"-44"x44" | 155.01 | 31.77 | 14-2.0 / CC-2.3
14C | FD-52"x36"-52"x36" | 160.65 | 31.93 | 14+3.7 / CC-2.1
14C | FD-18"x12"-18"x12" | 165.47 | 26.99 | 15-0.7 / DD+2.2
14C | FD-24"x14"-24"x14" | 168.98 | 25.96 | 15+2.8 / DD+1.1

## Cotas BOD
Área | Tag | X (m) | Y (m) | Eje estructural | Dato asociado
14A | BOD3.89 | 40.23 | 41.25 | 1-1.7 / BB-2.0 | 3.89 m
14A | BOD3.86 | 40.29 | 40.14 | 1-1.7 / BB-3.1 | 3.86 m
14A | BOD3.86 | 40.29 | 40.7 | 1-1.7 / BB-2.5 | 3.86 m
14A | BOD3.77 | 40.69 | 13.94 | 1-1.3 / EE-1.7 | 3.77 m
14A | BOD3.78 | 41.67 | 20.37 | 1-0.3 / DD-4.5 | 3.78 m
14A | BOD3.89 | 41.81 | 38.33 | 1-0.2 / CC+4.3 | 3.89 m
14A | BOD3.89 | 41.81 | 36.35 | 1-0.2 / CC+2.3 | 3.89 m
14A | BOD3.81 | 41.84 | 22.46 | 1-0.1 / DD-2.4 | 3.81 m
14A | BOD3.81 | 41.89 | 20.74 | 1-0.1 / DD-4.1 | 3.81 m
14A | BOD3.89 | 41.97 | 44.47 | 1-0.0 / BB+1.3 | 3.89 m
14A | BOD3.86 | 42.11 | 29.77 | 1+0.1 / CC-4.3 | 3.86 m
14A | BOD3.86 | 42.12 | 25.9 | 1+0.1 / DD+1.1 | 3.86 m
14A | BOD3.86 | 42.14 | 28.58 | 1+0.2 / DD+3.8 | 3.86 m
14A | BOD3.86 | 42.18 | 33.49 | 1+0.2 / CC-0.5 | 3.86 m
14A | BOD3.86 | 42.23 | 31.11 | 1+0.3 / CC-2.9 | 3.86 m
14A | BOD3.86 | 42.28 | 27.02 | 1+0.3 / DD+2.2 | 3.86 m
14A | BOD3.86 | 42.45 | 34.71 | 1+0.5 / CC+0.7 | 3.86 m
14A | BOD3.76 | 43.77 | 21.82 | 1+1.8 / DD-3.0 | 3.76 m
14A | BOD3.78 | 43.92 | 45.94 | 1+1.9 / AA-1.9 | 3.78 m
14A | BOD3.86 | 43.95 | 34.13 | 1+2.0 / CC+0.1 | 3.86 m
14A | BOD3.77 | 44.47 | 11.25 | 2-2.1 / FF+0.2 | 3.77 m
14A | BOD3.78 | 44.49 | 47.46 | 2-2.1 / AA-0.4 | 3.78 m
14A | BOD3.79 | 44.69 | 19.57 | 2-1.9 / EE+3.9 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 44.71 | 40.79 | 2-1.9 / BB-2.4 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 44.79 | 17.67 | 2-1.8 / EE+2.1 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 44.89 | 38.95 | 2-1.7 / BB-4.3 | 3.79 m
14A | BOD3.74 | 45.2 | 10.71 | 2-1.4 / FF-0.3 | 3.74 m
14A | BOD3.78 | 45.42 | 43.84 | 2-1.2 / BB+0.6 | 3.78 m
14A | BOD3.76 | 45.46 | 47.98 | 2-1.1 / AA+0.2 | 3.76 m
14A | BOD3.76 | 45.64 | 24.11 | 2-0.9 / DD-0.7 | 3.76 m
14A | BOD3.79 | 45.66 | 12.31 | 2-0.9 / FF+1.3 | 3.79 m
14A | BOD3.73 | 45.72 | 18.4 | 2-0.9 / EE+2.8 | 3.73 m
14A | BOD3.76 | 45.75 | 40.44 | 2-0.8 / BB-2.8 | 3.76 m
14A | BOD3.82 | 45.97 | 27.16 | 2-0.6 / DD+2.3 | 3.82 m
14A | BOD3.78 | 46 | 14.85 | 2-0.6 / EE-0.8 | 3.78 m
14A | BOD3.79 | 46.3 | 38.9 | 2-0.3 / BB-4.3 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 46.33 | 46.21 | 2-0.2 / AA-1.6 | 3.79 m
14A | BOD3.82 | 46.41 | 29.7 | 2-0.2 / CC-4.3 | 3.82 m
14A | BOD3.78 | 46.83 | 48.41 | 2+0.3 / AA+0.6 | 3.78 m
14A | BOD3.74 | 46.95 | 11.31 | 2+0.4 / FF+0.3 | 3.74 m
14A | BOD3.79 | 47.59 | 17.87 | 2+1.0 / EE+2.2 | 3.79 m
14A | BOD3.73 | 47.66 | 18.4 | 2+1.1 / EE+2.8 | 3.73 m
14A | BOD3.76 | 47.68 | 40.34 | 2+1.1 / BB-2.9 | 3.76 m
14A | BOD3.79 | 47.69 | 19.61 | 2+1.1 / EE+4.0 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 47.72 | 40.89 | 2+1.1 / BB-2.3 | 3.79 m
14A | BOD3.73 | 47.78 | 46.22 | 2+1.2 / AA-1.6 | 3.73 m
14A | BOD3.66 | 47.84 | 12.86 | 2+1.3 / FF+1.8 | 3.66 m
14A | BOD3.76 | 48.36 | 11.23 | 2+1.8 / FF+0.2 | 3.76 m
14A | BOD3.76 | 48.53 | 31.15 | 2+1.9 / CC-2.9 | 3.76 m
14A | BOD3.65 | 48.57 | 47.54 | 2+2.0 / AA-0.3 | 3.65 m
14A | BOD3.78 | 49.16 | 47.19 | 2+2.6 / AA-0.6 | 3.78 m
14A | BOD3.68 | 49.22 | 19.65 | 2+2.6 / EE+4.0 | 3.68 m
14A | BOD3.71 | 49.22 | 39.45 | 2+2.6 / BB-3.8 | 3.71 m
14A | BOD3.73 | 49.27 | 18.29 | 2+2.7 / EE+2.7 | 3.73 m
14A | BOD3.71 | 49.29 | 45.83 | 2+2.7 / AA-2.0 | 3.71 m
14A | BOD3.74 | 49.31 | 12.57 | 2+2.7 / FF+1.5 | 3.74 m
14A | BOD3.76 | 49.36 | 28.97 | 2+2.8 / DD+4.1 | 3.76 m
14A | BOD3.82 | 49.93 | 29.63 | 2+3.3 / CC-4.4 | 3.82 m
14A | BOD3.79 | 50.36 | 27.21 | 2+3.8 / DD+2.4 | 3.79 m
14A | BOD3.74 | 50.57 | 12.61 | 2+4.0 / FF+1.6 | 3.74 m
14A | BOD3.73 | 50.65 | 48.44 | 2+4.1 / AA+0.6 | 3.73 m
14A | BOD3.76 | 50.66 | 11.23 | 2+4.1 / FF+0.2 | 3.76 m
14A | BOD3.79 | 50.73 | 17.79 | 2+4.2 / EE+2.2 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 50.74 | 19.57 | 2+4.2 / EE+4.0 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 50.91 | 46.23 | 2+4.3 / AA-1.6 | 3.79 m
14A | BOD3.68 | 50.92 | 43.77 | 2+4.3 / BB+0.5 | 3.68 m
14A | BOD3.77 | 50.99 | 10.25 | 2+4.4 / FF-0.8 | 3.77 m
14A | BOD3.76 | 51.31 | 40.38 | 3-4.5 / BB-2.8 | 3.76 m
14A | BOD3.78 | 51.52 | 47.38 | 3-4.3 / AA-0.4 | 3.78 m
14A | BOD3.79 | 52.21 | 12.64 | 3-3.6 / FF+1.6 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 52.72 | 40.84 | 3-3.1 / BB-2.4 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 52.82 | 39 | 3-3.0 / BB-4.2 | 3.79 m
14A | BOD3.74 | 53.09 | 11.54 | 3-2.7 / FF+0.5 | 3.74 m
14A | BOD3.77 | 53.38 | 10.25 | 3-2.4 / FF-0.8 | 3.77 m
14A | BOD3.78 | 53.51 | 47.31 | 3-2.3 / AA-0.5 | 3.78 m
14A | BOD3.76 | 53.94 | 39.14 | 3-1.8 / BB-4.1 | 3.76 m
14A | BOD3.79 | 54.02 | 17.9 | 3-1.8 / EE+2.3 | 3.79 m
14A | BOD3.82 | 54.16 | 27.2 | 3-1.6 / DD+2.4 | 3.82 m
14A | BOD3.71 | 54.24 | 14.85 | 3-1.5 / EE-0.8 | 3.71 m
14A | BOD3.73 | 54.32 | 18.41 | 3-1.5 / EE+2.8 | 3.73 m
14A | BOD3.68 | 54.6 | 43.84 | 3-1.2 / BB+0.6 | 3.68 m
14A | BOD3.79 | 55.06 | 46.49 | 3-0.7 / AA-1.3 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 55.26 | 40.9 | 3-0.5 / BB-2.3 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 55.44 | 38.98 | 3-0.3 / BB-4.2 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 55.98 | 11.04 | 3+0.2 / FF+0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 56.02 | 47.44 | 3+0.2 / AA-0.4 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 56.18 | 19.76 | 3+0.4 / EE+4.1 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 56.76 | 12.46 | 3+1.0 / FF+1.4 | 3.79 m
14A | BOD4.20 | 57.37 | 17.48 | 3+1.6 / EE+1.9 | 4.20 m
14A | BOD3.84 | 57.54 | 45.7 | 3+1.8 / AA-2.1 | 3.84 m
14A | BOD3.76 | 57.67 | 48.18 | 3+1.9 / AA+0.4 | 3.76 m
14A | BOD3.76 | 57.8 | 12.07 | 3+2.0 / FF+1.1 | 3.76 m
14A | BOD4.82 | 57.93 | 26.74 | 3+2.2 / DD+1.9 | 4.82 m
14A | BOD3.64 | 58.08 | 35.91 | 3+2.3 / CC+1.9 | 3.64 m
14A | BOD3.79 | 58.19 | 47.55 | 3+2.4 / AA-0.3 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 58.26 | 11 | 3+2.5 / FF-0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.81 | 58.75 | 45.44 | 3+3.0 / BB+2.2 | 3.81 m
14A | BOD3.76 | 59.03 | 19.97 | 3+3.3 / EE+4.3 | 3.76 m
14A | BOD3.79 | 59.05 | 19.59 | 3+3.3 / EE+4.0 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 59.14 | 21 | 3+3.4 / DD-3.8 | 3.79 m
14A | BOD3.74 | 59.74 | 48.18 | 3+4.0 / AA+0.4 | 3.74 m
14A | BOD3.46 | 59.77 | 22.88 | 3+4.0 / DD-1.9 | 3.46 m
14A | BOD3.83 | 60.02 | 39.44 | 3+4.2 / BB-3.8 | 3.83 m
14A | BOD3.76 | 60.11 | 12.07 | 3+4.3 / FF+1.1 | 3.76 m
14A | BOD3.78 | 60.23 | 42.37 | 3+4.5 / BB-0.8 | 3.78 m
14A | BOD3.68 | 60.3 | 39.56 | 3+4.5 / BB-3.7 | 3.68 m
14A | BOD3.79 | 60.45 | 11.04 | 4-4.5 / FF+0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 60.52 | 47.46 | 4-4.5 / AA-0.4 | 3.79 m
14A | BOD3.83 | 60.68 | 45.55 | 4-4.3 / AA-2.3 | 3.83 m
14A | BOD3.80 | 61.27 | 27.78 | 4-3.7 / DD+3.0 | 3.80 m
14A | BOD3.80 | 61.32 | 30.78 | 4-3.7 / CC-3.2 | 3.80 m
14A | BOD3.73 | 61.35 | 12.07 | 4-3.6 / FF+1.1 | 3.73 m
14A | BOD3.80 | 61.39 | 24.34 | 4-3.6 / DD-0.5 | 3.80 m
14A | BOD3.66 | 62.23 | 43.02 | 4-2.8 / BB-0.2 | 3.66 m
14A | BOD3.71 | 62.25 | 48.18 | 4-2.7 / AA+0.4 | 3.71 m
14A | BOD3.79 | 62.57 | 11.06 | 4-2.4 / FF+0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 62.77 | 47.51 | 4-2.2 / AA-0.3 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 62.88 | 17.84 | 4-2.1 / EE+2.2 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 62.88 | 19.39 | 4-2.1 / EE+3.8 | 3.79 m
14A | BOD3.69 | 62.97 | 40.43 | 4-2.0 / BB-2.8 | 3.69 m
14A | BOD3.69 | 63.11 | 38.95 | 4-1.9 / BB-4.3 | 3.69 m
14A | BOD3.79 | 63.22 | 12.73 | 4-1.8 / FF+1.7 | 3.79 m
14A | BOD3.68 | 63.24 | 34.07 | 4-1.7 / CC+0.0 | 3.68 m
14A | BOD3.68 | 63.37 | 16.11 | 4-1.6 / EE+0.5 | 3.68 m
14A | BOD3.76 | 63.86 | 18.25 | 4-1.1 / EE+2.6 | 3.76 m
14A | BOD3.73 | 63.99 | 12.07 | 4-1.0 / FF+1.1 | 3.73 m
14A | BOD3.66 | 64.17 | 40.42 | 4-0.8 / BB-2.8 | 3.66 m
14A | BOD3.71 | 64.25 | 30.2 | 4-0.7 / CC-3.8 | 3.71 m
14A | BOD3.71 | 64.38 | 13.05 | 4-0.6 / FF+2.0 | 3.71 m
14A | BOD3.71 | 64.44 | 46.91 | 4-0.5 / AA-0.9 | 3.71 m
14A | BOD3.76 | 64.92 | 19.42 | 4-0.1 / EE+3.8 | 3.76 m
14A | BOD3.79 | 64.97 | 17.88 | 4-0.0 / EE+2.3 | 3.79 m
14A | BOD3.69 | 65.02 | 38.98 | 4+0.0 / BB-4.2 | 3.69 m
14A | BOD3.79 | 65.18 | 11.03 | 4+0.2 / FF+0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.70 | 65.18 | 27.27 | 4+0.2 / DD+2.4 | 3.70 m
14A | BOD3.69 | 65.34 | 41 | 4+0.4 / BB-2.2 | 3.69 m
14A | BOD3.68 | 65.83 | 33.75 | 4+0.9 / CC-0.3 | 3.68 m
14A | BOD3.68 | 65.91 | 45.75 | 4+0.9 / AA-2.1 | 3.68 m
14A | BOD3.79 | 66.65 | 19.72 | 4+1.7 / EE+4.1 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 66.67 | 12.52 | 4+1.7 / FF+1.5 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 66.78 | 47.53 | 4+1.8 / AA-0.3 | 3.79 m
14A | BOD3.66 | 66.84 | 40.54 | 4+1.9 / BB-2.7 | 3.66 m
14A | BOD3.71 | 67.1 | 46.43 | 4+2.1 / AA-1.4 | 3.71 m
14A | BOD3.71 | 67.31 | 18.32 | 4+2.3 / EE+2.7 | 3.71 m
14A | BOD3.71 | 67.33 | 48.29 | 4+2.4 / AA+0.5 | 3.71 m
14A | BOD3.79 | 67.38 | 11 | 4+2.4 / FF-0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 67.52 | 45.96 | 4+2.5 / AA-1.9 | 3.79 m
14A | BOD3.61 | 67.76 | 39.1 | 4+2.8 / BB-4.1 | 3.61 m
14A | BOD3.76 | 67.83 | 24.23 | 4+2.9 / DD-0.6 | 3.76 m
14A | BOD3.73 | 68.13 | 12.07 | 4+3.2 / FF+1.1 | 3.73 m
14A | BOD3.66 | 68.21 | 43.06 | 4+3.2 / BB-0.2 | 3.66 m
14A | BOD3.32 | 68.21 | 34.09 | 4+3.2 / CC+0.1 | 3.32 m
14A | BOD3.43 | 68.38 | 29.71 | 4+3.4 / CC-4.3 | 3.43 m
14A | BOD3.76 | 68.61 | 19.26 | 4+3.6 / EE+3.6 | 3.76 m
14A | BOD3.70 | 68.8 | 27.18 | 4+3.8 / DD+2.4 | 3.70 m
14A | BOD3.79 | 68.89 | 47.51 | 4+3.9 / AA-0.3 | 3.79 m
14A | BOD3.66 | 68.96 | 40.55 | 4+4.0 / BB-2.7 | 3.66 m
14A | BOD3.66 | 69.14 | 14.85 | 4+4.2 / EE-0.8 | 3.66 m
14A | BOD3.76 | 69.32 | 12.14 | 4+4.3 / FF+1.1 | 3.76 m
14A | BOD3.79 | 69.39 | 23.9 | 4+4.4 / DD-0.9 | 3.79 m
14A | BOD3.69 | 69.43 | 24.37 | 4+4.4 / DD-0.4 | 3.69 m
14A | BOD3.79 | 69.58 | 11.04 | 4+4.6 / FF+0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.73 | 69.63 | 48.29 | 5-4.5 / AA+0.5 | 3.73 m
14A | BOD3.79 | 69.93 | 19.41 | 5-4.3 / EE+3.8 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 69.95 | 17.74 | 5-4.2 / EE+2.1 | 3.79 m
14A | BOD3.76 | 70.85 | 23.15 | 5-3.3 / DD-1.7 | 3.76 m
14A | BOD3.79 | 71.16 | 47.56 | 5-3.0 / AA-0.3 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 71.41 | 46.12 | 5-2.8 / AA-1.7 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 71.43 | 12.74 | 5-2.8 / FF+1.7 | 3.79 m
14A | BOD3.69 | 71.53 | 40.78 | 5-2.6 / BB-2.4 | 3.69 m
14A | BOD3.69 | 71.57 | 38.79 | 5-2.6 / BB-4.4 | 3.69 m
14A | BOD3.69 | 71.61 | 24.7 | 5-2.6 / DD-0.1 | 3.69 m
14A | BOD3.79 | 71.61 | 23.91 | 5-2.6 / DD-0.9 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 71.77 | 11.04 | 5-2.4 / FF+0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.76 | 71.78 | 48.29 | 5-2.4 / AA+0.5 | 3.76 m
14A | BOD3.76 | 71.78 | 12.14 | 5-2.4 / FF+1.1 | 3.76 m
14A | BOD3.65 | 71.93 | 33.15 | 5-2.3 / CC-0.9 | 3.65 m
14A | BOD3.75 | 72.12 | 28.86 | 5-2.1 / DD+4.0 | 3.75 m
14A | BOD3.75 | 72.13 | 31.02 | 5-2.0 / CC-3.0 | 3.75 m
14A | BOD3.76 | 72.21 | 18.34 | 5-2.0 / EE+2.7 | 3.76 m
14A | BOD3.66 | 72.69 | 40.49 | 5-1.5 / BB-2.7 | 3.66 m
14A | BOD3.79 | 73.37 | 47.47 | 5-0.8 / AA-0.3 | 3.79 m
14A | BOD3.77 | 73.47 | 11.86 | 5-0.7 / FF+0.8 | 3.77 m
14A | BOD3.79 | 73.48 | 19.6 | 5-0.7 / EE+4.0 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 73.54 | 17.93 | 5-0.6 / EE+2.3 | 3.79 m
14A | BOD3.68 | 73.86 | 28.72 | 5-0.3 / DD+3.9 | 3.68 m
14A | BOD3.68 | 73.96 | 40.61 | 5-0.2 / BB-2.6 | 3.68 m
14A | BOD3.68 | 73.96 | 38.98 | 5-0.2 / BB-4.2 | 3.68 m
14A | BOD3.79 | 74.35 | 11.05 | 5+0.2 / FF+0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.76 | 75.25 | 20.21 | 5+1.1 / EE+4.6 | 3.76 m
14A | BOD3.76 | 75.46 | 45.91 | 5+1.3 / AA-1.9 | 3.76 m
14A | BOD3.78 | 75.55 | 32.02 | 5+1.4 / CC-2.0 | 3.78 m
14A | BOD3.74 | 75.75 | 12.07 | 5+1.6 / FF+1.1 | 3.74 m
14A | BOD3.76 | 75.97 | 47.48 | 5+1.8 / AA-0.3 | 3.76 m
14A | BOD3.79 | 76.08 | 11.04 | 5+1.9 / FF+0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.72 | 76.27 | 46.43 | 5+2.1 / AA-1.4 | 3.72 m
14A | BOD3.66 | 76.5 | 15.54 | 5+2.3 / EE-0.1 | 3.66 m
14A | BOD3.83 | 76.59 | 40.41 | 5+2.4 / BB-2.8 | 3.83 m
14A | BOD3.84 | 77.83 | 14.75 | 5+3.7 / EE-0.9 | 3.84 m
14A | BOD3.74 | 77.95 | 12.07 | 5+3.8 / FF+1.1 | 3.74 m
14A | BOD3.79 | 78.07 | 38.65 | 5+3.9 / BB-4.6 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 78.09 | 39.33 | 5+3.9 / BB-3.9 | 3.79 m
14A | BOD3.78 | 78.09 | 33.19 | 5+3.9 / CC-0.8 | 3.78 m
14A | BOD3.81 | 78.1 | 35.01 | 5+3.9 / CC+1.0 | 3.81 m
14A | BOD3.76 | 78.14 | 47.5 | 5+4.0 / AA-0.3 | 3.76 m
14A | BOD3.69 | 78.66 | 46.43 | 5+4.5 / AA-1.4 | 3.69 m
14A | BOD3.86 | 78.81 | 14.73 | 6-4.6 / EE-0.9 | 3.86 m
14A | BOD3.75 | 79.12 | 38.96 | 6-4.3 / BB-4.3 | 3.75 m
14A | BOD3.76 | 79.66 | 37.8 | 6-3.7 / CC+3.8 | 3.76 m
14A | BOD3.71 | 79.99 | 12.07 | 6-3.4 / FF+1.1 | 3.71 m
14A | BOD3.67 | 80.15 | 46.42 | 6-3.2 / AA-1.4 | 3.67 m
14A | BOD3.79 | 80.16 | 45.87 | 6-3.2 / AA-1.9 | 3.79 m
14A | BOD3.66 | 80.23 | 43.06 | 6-3.2 / BB-0.2 | 3.66 m
14A | BOD3.76 | 80.3 | 47.47 | 6-3.1 / AA-0.3 | 3.76 m
14A | BOD3.89 | 80.88 | 21.61 | 6-2.5 / DD-3.2 | 3.89 m
14A | BOD3.79 | 80.9 | 11.01 | 6-2.5 / FF-0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.73 | 81.12 | 34.43 | 6-2.3 / CC+0.4 | 3.73 m
14A | BOD3.73 | 81.16 | 33.41 | 6-2.2 / CC-0.6 | 3.73 m
14A | BOD3.89 | 81.22 | 23.74 | 6-2.2 / DD-1.1 | 3.89 m
14A | BOD3.77 | 81.35 | 12.6 | 6-2.0 / FF+1.6 | 3.77 m
14A | BOD3.89 | 81.38 | 24.9 | 6-2.0 / DD+0.1 | 3.89 m
14A | BOD3.67 | 81.72 | 46.21 | 6-1.7 / AA-1.6 | 3.67 m
14A | BOD3.79 | 81.78 | 39.16 | 6-1.6 / BB-4.1 | 3.79 m
14A | BOD3.75 | 81.78 | 17.7 | 6-1.6 / EE+2.1 | 3.75 m
14A | BOD3.79 | 81.83 | 41.11 | 6-1.6 / BB-2.1 | 3.79 m
14A | BOD3.75 | 82.05 | 19.45 | 6-1.3 / EE+3.8 | 3.75 m
14A | BOD3.72 | 82.08 | 18.29 | 6-1.3 / EE+2.7 | 3.72 m
14A | BOD3.71 | 82.66 | 39 | 6-0.7 / BB-4.2 | 3.71 m
14A | BOD3.76 | 82.79 | 47.56 | 6-0.6 / AA-0.3 | 3.76 m
14A | BOD3.66 | 82.82 | 43.5 | 6-0.6 / BB+0.3 | 3.66 m
14A | BOD3.89 | 82.96 | 26.7 | 6-0.4 / DD+1.9 | 3.89 m
14A | BOD3.76 | 82.98 | 31.74 | 6-0.4 / CC-2.3 | 3.76 m
14A | BOD3.71 | 83.15 | 10.74 | 6-0.2 / FF-0.3 | 3.71 m
14A | BOD3.69 | 83.15 | 12.45 | 6-0.2 / FF+1.4 | 3.69 m
14A | BOD3.64 | 83.29 | 48.19 | 6-0.1 / AA+0.4 | 3.64 m
14A | BOD3.66 | 83.65 | 15.51 | 6+0.3 / EE-0.1 | 3.66 m
14A | BOD3.75 | 84.01 | 19.5 | 6+0.6 / EE+3.9 | 3.75 m
14A | BOD3.75 | 84.21 | 17.73 | 6+0.8 / EE+2.1 | 3.75 m
14A | BOD3.67 | 84.52 | 46.34 | 6+1.1 / AA-1.5 | 3.67 m
14A | BOD3.72 | 84.69 | 18.17 | 6+1.3 / EE+2.5 | 3.72 m
14A | BOD3.76 | 84.82 | 47.53 | 6+1.4 / AA-0.3 | 3.76 m
14A | BOD3.79 | 84.93 | 11 | 6+1.5 / FF-0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.79 | 85.69 | 40.64 | 6+2.3 / BB-2.6 | 3.79 m
14A | BOD3.77 | 85.8 | 12.93 | 6+2.4 / FF+1.9 | 3.77 m
14A | BOD3.79 | 85.95 | 11.16 | 6+2.6 / FF+0.1 | 3.79 m
14A | BOD3.86 | 86.45 | 44.72 | 6+3.1 / BB+1.5 | 3.86 m
14A | BOD3.71 | 86.46 | 12.06 | 6+3.1 / FF+1.0 | 3.71 m
14A | BOD3.66 | 86.51 | 15.48 | 6+3.1 / EE-0.1 | 3.66 m
14A | BOD3.74 | 88.04 | 10.28 | 7-4.5 / FF-0.7 | 3.74 m
14A | BOD3.77 | 88.61 | 12.62 | 7-4.0 / FF+1.6 | 3.77 m
14A | BOD3.86 | 88.77 | 33.54 | 7-3.8 / CC-0.5 | 3.86 m
14A | BOD3.89 | 89.07 | 29.86 | 7-3.5 / CC-4.2 | 3.89 m
14A | BOD3.79 | 89.37 | 10.96 | 7-3.2 / FF-0.1 | 3.79 m
14A | BOD3.89 | 89.38 | 27.11 | 7-3.2 / DD+2.3 | 3.89 m
14A | BOD3.89 | 90.56 | 45.01 | 7-2.0 / BB+1.8 | 3.89 m
14A | BOD3.89 | 90.6 | 43.18 | 7-2.0 / BB-0.0 | 3.89 m
14A | BOD3.67 | 90.78 | 41.66 | 7-1.8 / BB-1.6 | 3.67 m
14A | BOD3.74 | 90.79 | 12.08 | 7-1.8 / FF+1.1 | 3.74 m
14A | BOD3.79 | 91.78 | 10.99 | 7-0.8 / FF-0.0 | 3.79 m
14A | BOD3.45 | 91.83 | 19.76 | 7-0.7 / EE+4.1 | 3.45 m
14B | BOD3.89 | 81.31 | 24.23 | 6-2.1 / DD-0.6 | 3.89 m
14B | BOD3.72 | 82.48 | 18.25 | 6-0.9 / EE+2.6 | 3.72 m
14B | BOD3.66 | 82.81 | 43.06 | 6-0.6 / BB-0.2 | 3.66 m
14B | BOD3.89 | 83.04 | 27.04 | 6-0.3 / DD+2.2 | 3.89 m
14B | BOD3.67 | 83.06 | 48.16 | 6-0.3 / AA+0.3 | 3.67 m
14B | BOD3.64 | 83.06 | 45.84 | 6-0.3 / AA-2.0 | 3.64 m
14B | BOD3.69 | 83.09 | 13.18 | 6-0.3 / FF+2.2 | 3.69 m
14B | BOD3.89 | 83.1 | 28.25 | 6-0.3 / DD+3.4 | 3.89 m
14B | BOD3.79 | 83.16 | 30.55 | 6-0.2 / CC-3.5 | 3.79 m
14B | BOD3.71 | 83.2 | 12.18 | 6-0.2 / FF+1.2 | 3.71 m
14B | BOD3.71 | 83.2 | 38.84 | 6-0.2 / BB-4.4 | 3.71 m
14B | BOD3.84 | 83.24 | 33.25 | 6-0.1 / CC-0.8 | 3.84 m
14B | BOD3.73 | 83.27 | 34.24 | 6-0.1 / CC+0.2 | 3.73 m
14B | BOD3.76 | 83.31 | 31.67 | 6-0.1 / CC-2.3 | 3.76 m
14B | BOD3.89 | 83.33 | 25.32 | 6-0.1 / DD+0.5 | 3.89 m
14B | BOD3.66 | 83.65 | 15.51 | 6+0.3 / EE-0.1 | 3.66 m
14B | BOD3.75 | 83.99 | 19.6 | 6+0.6 / EE+4.0 | 3.75 m
14B | BOD3.75 | 84.05 | 17.68 | 6+0.7 / EE+2.1 | 3.75 m
14B | BOD3.72 | 84.06 | 18.25 | 6+0.7 / EE+2.6 | 3.72 m
14B | BOD3.79 | 84.15 | 38.59 | 6+0.8 / CC+4.6 | 3.79 m
14B | BOD3.74 | 84.39 | 39.19 | 6+1.0 / BB-4.0 | 3.74 m
14B | BOD3.79 | 84.63 | 46.29 | 6+1.2 / AA-1.5 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 84.82 | 47.51 | 6+1.4 / AA-0.3 | 3.76 m
14B | BOD3.79 | 85.09 | 10.98 | 6+1.7 / FF-0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.67 | 85.79 | 48.11 | 6+2.4 / AA+0.3 | 3.67 m
14B | BOD3.77 | 85.93 | 12.8 | 6+2.6 / FF+1.8 | 3.77 m
14B | BOD3.71 | 86.3 | 12.07 | 6+2.9 / FF+1.0 | 3.71 m
14B | BOD3.89 | 86.52 | 44.57 | 6+3.1 / BB+1.4 | 3.89 m
14B | BOD3.67 | 86.55 | 19.84 | 6+3.2 / EE+4.2 | 3.67 m
14B | BOD3.86 | 86.63 | 43.5 | 6+3.3 / BB+0.3 | 3.86 m
14B | BOD3.66 | 86.67 | 41.88 | 6+3.3 / BB-1.3 | 3.66 m
14B | BOD3.72 | 87.07 | 18.34 | 6+3.7 / EE+2.7 | 3.72 m
14B | BOD3.66 | 87.2 | 15.51 | 6+3.8 / EE-0.1 | 3.66 m
14B | BOD3.76 | 87.23 | 47.52 | 6+3.9 / AA-0.3 | 3.76 m
14B | BOD3.77 | 87.31 | 38.33 | 6+3.9 / CC+4.3 | 3.77 m
14B | BOD3.79 | 87.38 | 11.03 | 6+4.0 / FF+0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.69 | 87.82 | 48.16 | 6+4.4 / AA+0.3 | 3.69 m
14B | BOD3.74 | 88.05 | 12.14 | 7-4.5 / FF+1.1 | 3.74 m
14B | BOD3.76 | 88.89 | 19.6 | 7-3.7 / EE+4.0 | 3.76 m
14B | BOD3.66 | 89.1 | 40.33 | 7-3.5 / BB-2.9 | 3.66 m
14B | BOD3.76 | 89.1 | 18.27 | 7-3.5 / EE+2.7 | 3.76 m
14B | BOD3.51 | 89.34 | 23.07 | 7-3.2 / DD-1.7 | 3.51 m
14B | BOD3.79 | 89.51 | 11.02 | 7-3.1 / FF+0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 89.61 | 47.52 | 7-3.0 / AA-0.3 | 3.76 m
14B | BOD3.72 | 89.96 | 48.16 | 7-2.6 / AA+0.3 | 3.72 m
14B | BOD3.77 | 89.96 | 12.82 | 7-2.6 / FF+1.8 | 3.77 m
14B | BOD3.89 | 90.35 | 43.36 | 7-2.2 / BB+0.1 | 3.89 m
14B | BOD3.89 | 90.35 | 44.54 | 7-2.2 / BB+1.3 | 3.89 m
14B | BOD3.74 | 90.47 | 12.14 | 7-2.1 / FF+1.1 | 3.74 m
14B | BOD3.79 | 90.62 | 11.09 | 7-2.0 / FF+0.1 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 91.77 | 47.48 | 7-0.8 / AA-0.3 | 3.76 m
14B | BOD3.45 | 91.86 | 20.24 | 7-0.7 / DD-4.6 | 3.45 m
14B | BOD3.71 | 92.74 | 18.65 | 7+0.2 / EE+3.0 | 3.71 m
14B | BOD3.66 | 92.74 | 16.32 | 7+0.2 / EE+0.7 | 3.66 m
14B | BOD3.74 | 92.75 | 17.51 | 7+0.2 / EE+1.9 | 3.74 m
14B | BOD3.32 | 93.58 | 28.38 | 7+1.0 / DD+3.6 | 3.32 m
14B | BOD3.66 | 94.04 | 15.51 | 7+1.5 / EE-0.1 | 3.66 m
14B | BOD3.68 | 94.14 | 20.94 | 7+1.6 / DD-3.9 | 3.68 m
14B | BOD3.79 | 94.2 | 19.52 | 7+1.6 / EE+3.9 | 3.79 m
14B | BOD3.74 | 94.25 | 12.67 | 7+1.7 / FF+1.7 | 3.74 m
14B | BOD3.75 | 94.29 | 11.03 | 7+1.7 / FF+0.0 | 3.75 m
14B | BOD3.76 | 94.38 | 47.62 | 7+1.8 / AA-0.2 | 3.76 m
14B | BOD3.67 | 94.4 | 41.69 | 7+1.8 / BB-1.5 | 3.67 m
14B | BOD3.79 | 94.54 | 39.86 | 7+2.0 / BB-3.4 | 3.79 m
14B | BOD3.75 | 94.68 | 46.29 | 7+2.1 / AA-1.5 | 3.75 m
14B | BOD3.79 | 94.74 | 38.56 | 7+2.2 / CC+4.5 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 94.88 | 48 | 7+2.3 / AA+0.2 | 3.76 m
14B | BOD3.72 | 95.36 | 12.17 | 7+2.8 / FF+1.2 | 3.72 m
14B | BOD3.03 | 95.44 | 33.25 | 7+2.9 / CC-0.8 | 3.03 m
14B | BOD3.79 | 96.15 | 40.87 | 7+3.6 / BB-2.4 | 3.79 m
14B | BOD3.75 | 96.22 | 11.02 | 7+3.6 / FF-0.0 | 3.75 m
14B | BOD3.76 | 96.52 | 47.66 | 7+3.9 / AA-0.2 | 3.76 m
14B | BOD3.03 | 96.6 | 28.95 | 7+4.0 / DD+4.1 | 3.03 m
14B | BOD3.73 | 97.1 | 48.05 | 7+4.5 / AA+0.2 | 3.73 m
14B | BOD3.72 | 97.14 | 10.39 | 7+4.6 / FF-0.6 | 3.72 m
14B | BOD3.68 | 97.41 | 15.51 | 8-4.4 / EE-0.1 | 3.68 m
14B | BOD3.79 | 97.89 | 38.83 | 8-3.9 / BB-4.4 | 3.79 m
14B | BOD3.69 | 97.97 | 12.12 | 8-3.8 / FF+1.1 | 3.69 m
14B | BOD3.79 | 98.78 | 47.67 | 8-3.0 / AA-0.1 | 3.79 m
14B | BOD3.75 | 98.78 | 10.86 | 8-3.0 / FF-0.2 | 3.75 m
14B | BOD3.73 | 99.03 | 38.5 | 8-2.8 / CC+4.5 | 3.73 m
14B | BOD3.67 | 99.18 | 42.9 | 8-2.6 / BB-0.3 | 3.67 m
14B | BOD3.02 | 99.19 | 29.07 | 8-2.6 / DD+4.2 | 3.02 m
14B | BOD3.71 | 99.3 | 48.05 | 8-2.5 / AA+0.2 | 3.71 m
14B | BOD3.75 | 99.35 | 10.21 | 8-2.4 / FF-0.8 | 3.75 m
14B | BOD3.79 | 99.49 | 18.06 | 8-2.3 / EE+2.4 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 99.52 | 19.86 | 8-2.3 / EE+4.2 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 99.81 | 46.35 | 8-2.0 / AA-1.5 | 3.76 m
14B | BOD3.02 | 100.5 | 30.95 | 8-1.3 / CC-3.1 | 3.02 m
14B | BOD3.74 | 100.53 | 12.95 | 8-1.2 / FF+1.9 | 3.74 m
14B | BOD3.66 | 100.78 | 12.18 | 8-1.0 / FF+1.2 | 3.66 m
14B | BOD3.79 | 100.98 | 47.52 | 8-0.8 / AA-0.3 | 3.79 m
14B | BOD3.75 | 101.07 | 19.44 | 8-0.7 / EE+3.8 | 3.75 m
14B | BOD3.67 | 101.28 | 42.9 | 8-0.5 / BB-0.3 | 3.67 m
14B | BOD3.43 | 101.57 | 28.43 | 8-0.2 / DD+3.6 | 3.43 m
14B | BOD3.86 | 101.61 | 32.11 | 8-0.2 / CC-1.9 | 3.86 m
14B | BOD3.76 | 102.11 | 43.5 | 8+0.3 / BB+0.3 | 3.76 m
14B | BOD3.74 | 102.16 | 10.94 | 8+0.4 / FF-0.1 | 3.74 m
14B | BOD3.68 | 102.24 | 46.49 | 8+0.5 / AA-1.3 | 3.68 m
14B | BOD4.09 | 102.28 | 25.2 | 8+0.5 / DD+0.4 | 4.09 m
14B | BOD3.79 | 102.32 | 15.03 | 8+0.5 / EE-0.6 | 3.79 m
14B | BOD3.51 | 102.32 | 28.91 | 8+0.5 / DD+4.1 | 3.51 m
14B | BOD3.69 | 102.4 | 12.05 | 8+0.6 / FF+1.0 | 3.69 m
14B | BOD4.23 | 102.6 | 20.05 | 8+0.8 / EE+4.4 | 4.23 m
14B | BOD3.53 | 102.73 | 23.59 | 8+1.0 / DD-1.2 | 3.53 m
14B | BOD3.71 | 102.88 | 46.07 | 8+1.1 / AA-1.7 | 3.71 m
14B | BOD3.55 | 102.98 | 35 | 8+1.2 / CC+1.0 | 3.55 m
14B | BOD3.89 | 103.06 | 32.83 | 8+1.3 / CC-1.2 | 3.89 m
14B | BOD4.25 | 103.07 | 38.03 | 8+1.3 / CC+4.0 | 4.25 m
14B | BOD3.89 | 103.12 | 31.47 | 8+1.3 / CC-2.5 | 3.89 m
14B | BOD3.81 | 103.7 | 47.5 | 8+1.9 / AA-0.3 | 3.81 m
14B | BOD3.74 | 104.02 | 10.97 | 8+2.2 / FF-0.1 | 3.74 m
14B | BOD3.71 | 104.31 | 46.22 | 8+2.5 / AA-1.6 | 3.71 m
14B | BOD3.69 | 104.51 | 20.82 | 8+2.7 / DD-4.0 | 3.69 m
14B | BOD3.77 | 104.79 | 43.5 | 8+3.0 / BB+0.3 | 3.77 m
14B | BOD3.75 | 104.84 | 18.46 | 8+3.1 / EE+2.8 | 3.75 m
14B | BOD3.79 | 104.91 | 19.61 | 8+3.1 / EE+4.0 | 3.79 m
14B | BOD3.51 | 104.97 | 31.44 | 8+3.2 / CC-2.6 | 3.51 m
14B | BOD3.53 | 104.97 | 23.94 | 8+3.2 / DD-0.9 | 3.53 m
14B | BOD3.74 | 104.99 | 12.39 | 8+3.2 / FF+1.4 | 3.74 m
14B | BOD3.76 | 105.57 | 40.3 | 8+3.8 / BB-2.9 | 3.76 m
14B | BOD3.81 | 105.62 | 47.52 | 8+3.8 / AA-0.3 | 3.81 m
14B | BOD3.79 | 105.67 | 17.98 | 8+3.9 / EE+2.4 | 3.79 m
14B | BOD4.15 | 105.7 | 26.04 | 8+3.9 / DD+1.2 | 4.15 m
14B | BOD3.79 | 105.86 | 46.17 | 8+4.1 / AA-1.6 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 106.1 | 40.97 | 8+4.3 / BB-2.2 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 106.1 | 39.14 | 8+4.3 / BB-4.1 | 3.79 m
14B | BOD4.09 | 106.13 | 26.88 | 8+4.4 / DD+2.1 | 4.09 m
14B | BOD4.15 | 106.33 | 27.8 | 8+4.5 / DD+3.0 | 4.15 m
14B | BOD3.76 | 106.35 | 14.96 | 8+4.6 / EE-0.7 | 3.76 m
14B | BOD3.72 | 106.38 | 12.05 | 8+4.6 / FF+1.0 | 3.72 m
14B | BOD3.74 | 106.44 | 10.96 | 9-4.5 / FF-0.1 | 3.74 m
14B | BOD4.03 | 106.83 | 32.26 | 9-4.2 / CC-1.8 | 4.03 m
14B | BOD3.72 | 106.89 | 12.62 | 9-4.1 / FF+1.6 | 3.72 m
14B | BOD3.76 | 106.91 | 46.5 | 9-4.1 / AA-1.3 | 3.76 m
14B | BOD3.53 | 107.11 | 34.95 | 9-3.9 / CC+0.9 | 3.53 m
14B | BOD3.71 | 107.27 | 39.02 | 9-3.7 / BB-4.2 | 3.71 m
14B | BOD3.75 | 107.33 | 18.48 | 9-3.6 / EE+2.9 | 3.75 m
14B | BOD3.53 | 107.34 | 23.53 | 9-3.6 / DD-1.3 | 3.53 m
14B | BOD3.81 | 107.92 | 47.48 | 9-3.1 / AA-0.3 | 3.81 m
14B | BOD3.79 | 108.44 | 43.63 | 9-2.5 / BB+0.4 | 3.79 m
14B | BOD3.78 | 108.71 | 11.2 | 9-2.3 / FF+0.2 | 3.78 m
14B | BOD3.79 | 108.71 | 39.14 | 9-2.3 / BB-4.1 | 3.79 m
14B | BOD3.77 | 108.78 | 14.61 | 9-2.2 / EE-1.0 | 3.77 m
14B | BOD3.81 | 108.82 | 47.52 | 9-2.2 / AA-0.3 | 3.81 m
14B | BOD3.79 | 108.85 | 40.99 | 9-2.1 / BB-2.2 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 108.95 | 46.5 | 9-2.0 / AA-1.3 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 109.28 | 40.11 | 9-1.7 / BB-3.1 | 3.76 m
14B | BOD3.85 | 109.36 | 43.91 | 9-1.6 / BB+0.7 | 3.85 m
14B | BOD3.79 | 109.77 | 12.52 | 9-1.2 / FF+1.5 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 109.77 | 19.49 | 9-1.2 / EE+3.9 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 109.79 | 17.9 | 9-1.2 / EE+2.3 | 3.79 m
14B | BOD3.75 | 110.42 | 18.48 | 9-0.6 / EE+2.9 | 3.75 m
14B | BOD3.79 | 110.53 | 46.66 | 9-0.5 / AA-1.2 | 3.79 m
14B | BOD3.72 | 111.35 | 11.56 | 9+0.4 / FF+0.5 | 3.72 m
14B | BOD3.74 | 111.36 | 10.97 | 9+0.4 / FF-0.0 | 3.74 m
14B | BOD3.78 | 111.63 | 19.43 | 9+0.6 / EE+3.8 | 3.78 m
14B | BOD3.78 | 111.63 | 17.67 | 9+0.6 / EE+2.1 | 3.78 m
14B | BOD3.81 | 111.68 | 14.87 | 9+0.7 / EE-0.8 | 3.81 m
14B | BOD3.74 | 111.77 | 12.66 | 9+0.8 / FF+1.6 | 3.74 m
14B | BOD3.87 | 111.9 | 42.34 | 9+0.9 / BB-0.9 | 3.87 m
14B | BOD3.76 | 112.03 | 46.52 | 9+1.0 / AA-1.3 | 3.76 m
14B | BOD3.79 | 112.4 | 47.49 | 9+1.4 / AA-0.3 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 112.47 | 40.3 | 9+1.5 / BB-2.9 | 3.76 m
14B | BOD3.79 | 113.15 | 40.89 | 9+2.2 / BB-2.3 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 113.15 | 39.16 | 9+2.2 / BB-4.1 | 3.79 m
14B | BOD3.86 | 113.3 | 15 | 9+2.3 / EE-0.6 | 3.86 m
14B | BOD3.74 | 113.83 | 11.04 | 9+2.8 / FF+0.0 | 3.74 m
14B | BOD3.73 | 113.88 | 47.49 | 9+2.9 / AA-0.3 | 3.73 m
14B | BOD3.86 | 114.36 | 19.14 | 9+3.4 / EE+3.5 | 3.86 m
14B | BOD3.79 | 114.66 | 47.61 | 9+3.7 / AA-0.2 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 114.67 | 46.18 | 9+3.7 / AA-1.6 | 3.79 m
14B | BOD3.67 | 114.72 | 12.09 | 9+3.7 / FF+1.1 | 3.67 m
14B | BOD3.65 | 114.81 | 13.79 | 9+3.8 / EE-1.8 | 3.65 m
14B | BOD3.92 | 115.04 | 42.31 | 9+4.1 / BB-0.9 | 3.92 m
14B | BOD3.76 | 115.33 | 38.26 | 9+4.3 / CC+4.2 | 3.76 m
14B | BOD3.46 | 115.85 | 22.26 | 10-4.3 / DD-2.6 | 3.46 m
14B | BOD3.79 | 115.92 | 41.19 | 10-4.3 / BB-2.0 | 3.79 m
14B | BOD3.71 | 116.03 | 46.39 | 10-4.1 / AA-1.4 | 3.71 m
14B | BOD3.61 | 116.09 | 14.98 | 10-4.1 / EE-0.6 | 3.61 m
14B | BOD3.69 | 116.18 | 12.11 | 10-4.0 / FF+1.1 | 3.69 m
14B | BOD3.74 | 116.31 | 11.07 | 10-3.9 / FF+0.1 | 3.74 m
14B | BOD3.65 | 117.06 | 13.8 | 10-3.1 / EE-1.8 | 3.65 m
14B | BOD3.79 | 117.22 | 47.49 | 10-3.0 / AA-0.3 | 3.79 m
14B | BOD3.89 | 117.57 | 17.31 | 10-2.6 / EE+1.7 | 3.89 m
14B | BOD3.63 | 117.73 | 21.09 | 10-2.4 / DD-3.7 | 3.63 m
14B | BOD3.72 | 118.17 | 12.19 | 10-2.0 / FF+1.2 | 3.72 m
14B | BOD3.74 | 118.39 | 11.09 | 10-1.8 / FF+0.1 | 3.74 m
14B | BOD3.73 | 118.61 | 46.45 | 10-1.6 / AA-1.4 | 3.73 m
14B | BOD3.79 | 118.82 | 37.97 | 10-1.4 / CC+4.0 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 119.59 | 47.56 | 10-0.6 / AA-0.3 | 3.79 m
14B | BOD3.74 | 119.79 | 12.56 | 10-0.4 / FF+1.5 | 3.74 m
14B | BOD3.74 | 119.88 | 19.7 | 10-0.3 / EE+4.1 | 3.74 m
14B | BOD3.74 | 119.98 | 17.68 | 10-0.2 / EE+2.1 | 3.74 m
14B | BOD3.76 | 120.26 | 11.07 | 10+0.1 / FF+0.1 | 3.76 m
14B | BOD3.70 | 120.29 | 18.82 | 10+0.1 / EE+3.2 | 3.70 m
14B | BOD3.72 | 120.35 | 12.09 | 10+0.2 / FF+1.1 | 3.72 m
14B | BOD3.84 | 120.52 | 14.38 | 10+0.3 / EE-1.2 | 3.84 m
14B | BOD3.79 | 120.77 | 46.21 | 10+0.6 / AA-1.6 | 3.79 m
14B | BOD3.63 | 121.05 | 24.16 | 10+0.9 / DD-0.7 | 3.63 m
14B | BOD3.70 | 121.06 | 39.01 | 10+0.9 / BB-4.2 | 3.70 m
14B | BOD3.75 | 121.06 | 40.46 | 10+0.9 / BB-2.8 | 3.75 m
14B | BOD3.72 | 121.76 | 39.42 | 10+1.6 / BB-3.8 | 3.72 m
14B | BOD3.79 | 122 | 47.51 | 10+1.8 / AA-0.3 | 3.79 m
14B | BOD3.65 | 122.11 | 26.6 | 10+1.9 / DD+1.8 | 3.65 m
14B | BOD3.74 | 122.14 | 17.67 | 10+2.0 / EE+2.0 | 3.74 m
14B | BOD3.74 | 122.26 | 19.81 | 10+2.1 / EE+4.2 | 3.74 m
14B | BOD3.76 | 122.26 | 12.57 | 10+2.1 / FF+1.5 | 3.76 m
14B | BOD3.79 | 123.25 | 11.01 | 10+3.1 / FF-0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.72 | 123.29 | 39.3 | 10+3.1 / BB-3.9 | 3.72 m
14B | BOD3.79 | 123.32 | 46.08 | 10+3.1 / AA-1.7 | 3.79 m
14B | BOD3.83 | 123.33 | 15.51 | 10+3.2 / EE-0.1 | 3.83 m
14B | BOD3.75 | 123.57 | 40.56 | 10+3.4 / BB-2.7 | 3.75 m
14B | BOD3.65 | 124.14 | 32.91 | 10+4.0 / CC-1.1 | 3.65 m
14B | BOD3.65 | 124.45 | 30.44 | 10+4.3 / CC-3.6 | 3.65 m
14B | BOD3.63 | 124.65 | 25.18 | 10+4.5 / DD+0.4 | 3.63 m
14B | BOD3.79 | 124.97 | 47.65 | 11-4.4 / AA-0.2 | 3.79 m
14B | BOD3.75 | 125.32 | 38.98 | 11-4.1 / BB-4.2 | 3.75 m
14B | BOD3.76 | 125.49 | 12.13 | 11-3.9 / FF+1.1 | 3.76 m
14B | BOD3.66 | 125.54 | 17.81 | 11-3.8 / EE+2.2 | 3.66 m
14B | BOD3.79 | 125.55 | 11.01 | 11-3.8 / FF-0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 125.93 | 46.47 | 11-3.4 / AA-1.4 | 3.76 m
14B | BOD3.71 | 126.41 | 31.18 | 11-3.0 / CC-2.8 | 3.71 m
14B | BOD3.65 | 126.63 | 38.98 | 11-2.7 / BB-4.2 | 3.65 m
14B | BOD3.71 | 126.86 | 46.41 | 11-2.5 / AA-1.4 | 3.71 m
14B | BOD3.74 | 126.97 | 19.45 | 11-2.4 / EE+3.8 | 3.74 m
14B | BOD3.69 | 127.02 | 14.21 | 11-2.4 / EE-1.4 | 3.69 m
14B | BOD3.76 | 127.06 | 12.13 | 11-2.3 / FF+1.1 | 3.76 m
14B | BOD3.78 | 127.07 | 43.59 | 11-2.3 / BB+0.4 | 3.78 m
14B | BOD3.79 | 127.07 | 12.73 | 11-2.3 / FF+1.7 | 3.79 m
14B | BOD3.74 | 127.1 | 17.73 | 11-2.3 / EE+2.1 | 3.74 m
14B | BOD3.79 | 127.18 | 47.66 | 11-2.2 / AA-0.2 | 3.79 m
14B | BOD3.70 | 127.29 | 40.35 | 11-2.1 / BB-2.9 | 3.70 m
14B | BOD3.73 | 127.51 | 26.84 | 11-1.9 / DD+2.0 | 3.73 m
14B | BOD3.79 | 127.72 | 11.03 | 11-1.7 / FF+0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 128.38 | 46.16 | 11-1.0 / AA-1.7 | 3.79 m
14B | BOD3.78 | 129.06 | 47.64 | 11-0.3 / AA-0.2 | 3.78 m
14B | BOD3.73 | 129.4 | 12.13 | 11+0.0 / FF+1.1 | 3.73 m
14B | BOD3.71 | 129.63 | 46.23 | 11+0.3 / AA-1.6 | 3.71 m
14B | BOD3.79 | 129.66 | 10.95 | 11+0.3 / FF-0.1 | 3.79 m
14B | BOD3.72 | 129.79 | 38.92 | 11+0.4 / BB-4.3 | 3.72 m
14B | BOD3.74 | 129.97 | 19.42 | 11+0.6 / EE+3.8 | 3.74 m
14B | BOD3.72 | 129.98 | 40.06 | 11+0.6 / BB-3.2 | 3.72 m
14B | BOD3.74 | 130.09 | 17.75 | 11+0.7 / EE+2.1 | 3.74 m
14B | BOD3.79 | 130.11 | 12.53 | 11+0.7 / FF+1.5 | 3.79 m
14B | BOD3.71 | 130.41 | 31.18 | 11+1.0 / CC-2.8 | 3.71 m
14B | BOD3.71 | 130.48 | 28.68 | 11+1.1 / DD+3.9 | 3.71 m
14B | BOD3.68 | 130.5 | 24.31 | 11+1.1 / DD-0.5 | 3.68 m
14B | BOD3.71 | 130.91 | 46.23 | 11+1.5 / AA-1.6 | 3.71 m
14B | BOD3.78 | 131.48 | 47.65 | 11+2.1 / AA-0.2 | 3.78 m
14B | BOD3.73 | 131.5 | 38.94 | 11+2.1 / BB-4.3 | 3.73 m
14B | BOD3.73 | 131.59 | 40.08 | 11+2.2 / BB-3.1 | 3.73 m
14B | BOD3.73 | 132.05 | 12.13 | 11+2.7 / FF+1.1 | 3.73 m
14B | BOD3.71 | 132.09 | 10.19 | 11+2.7 / FF-0.8 | 3.71 m
14B | BOD3.68 | 132.11 | 45.71 | 11+2.7 / AA-2.1 | 3.68 m
14B | BOD3.73 | 132.75 | 21.35 | 11+3.4 / DD-3.5 | 3.73 m
14B | BOD3.70 | 133.26 | 39.51 | 11+3.9 / BB-3.7 | 3.70 m
14B | BOD3.79 | 133.41 | 26.8 | 11+4.0 / DD+2.0 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 133.43 | 28.23 | 11+4.1 / DD+3.4 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 133.47 | 32.7 | 11+4.1 / CC-1.3 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 133.55 | 30.82 | 11+4.2 / CC-3.2 | 3.76 m
14B | BOD3.73 | 133.59 | 27.59 | 11+4.2 / DD+2.8 | 3.73 m
14B | BOD3.71 | 133.59 | 43.64 | 11+4.2 / BB+0.4 | 3.71 m
14B | BOD3.73 | 133.62 | 12.31 | 11+4.2 / FF+1.3 | 3.73 m
14B | BOD3.66 | 133.72 | 15.81 | 11+4.3 / EE+0.2 | 3.66 m
14B | BOD3.79 | 134.15 | 11.02 | 12-4.4 / FF-0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.71 | 134.34 | 46.46 | 12-4.2 / AA-1.4 | 3.71 m
14B | BOD3.84 | 134.5 | 47.54 | 12-4.1 / AA-0.3 | 3.84 m
14B | BOD3.76 | 134.57 | 24.18 | 12-4.0 / DD-0.6 | 3.76 m
14B | BOD3.76 | 134.72 | 39.46 | 12-3.9 / BB-3.8 | 3.76 m
14B | BOD3.79 | 134.96 | 41.51 | 12-3.6 / BB-1.7 | 3.79 m
14B | BOD3.71 | 135.43 | 46.75 | 12-3.2 / AA-1.1 | 3.71 m
14B | BOD3.79 | 135.6 | 25.21 | 12-3.0 / DD+0.4 | 3.79 m
14B | BOD3.78 | 135.61 | 17.45 | 12-3.0 / EE+1.8 | 3.78 m
14B | BOD3.78 | 135.78 | 12.39 | 12-2.8 / FF+1.4 | 3.78 m
14B | BOD3.71 | 135.79 | 43.6 | 12-2.8 / BB+0.4 | 3.71 m
14B | BOD3.86 | 136.05 | 45.05 | 12-2.5 / BB+1.8 | 3.86 m
14B | BOD3.84 | 136.3 | 47.65 | 12-2.3 / AA-0.2 | 3.84 m
14B | BOD3.79 | 136.44 | 11.01 | 12-2.1 / FF-0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 136.96 | 10.38 | 12-1.6 / FF-0.6 | 3.76 m
14B | BOD3.73 | 137.11 | 46.74 | 12-1.5 / AA-1.1 | 3.73 m
14B | BOD3.76 | 137.61 | 30.17 | 12-1.0 / CC-3.8 | 3.76 m
14B | BOD3.76 | 137.61 | 25.92 | 12-1.0 / DD+1.1 | 3.76 m
14B | BOD3.62 | 137.66 | 38.98 | 12-0.9 / BB-4.2 | 3.62 m
14B | BOD3.79 | 137.76 | 31.3 | 12-0.8 / CC-2.7 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 138.34 | 47.64 | 12-0.2 / AA-0.2 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 138.57 | 17.82 | 12-0.0 / EE+2.2 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 138.61 | 11.02 | 12+0.0 / FF+0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 138.62 | 12.28 | 12+0.0 / FF+1.3 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 138.72 | 34.01 | 12+0.1 / CC-0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 138.76 | 19.62 | 12+0.2 / EE+4.0 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 138.78 | 46.42 | 12+0.2 / AA-1.4 | 3.76 m
14B | BOD3.76 | 139.16 | 18.31 | 12+0.6 / EE+2.7 | 3.76 m
14B | BOD3.79 | 139.33 | 28.97 | 12+0.7 / DD+4.1 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 139.56 | 27.16 | 12+1.0 / DD+2.3 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 139.59 | 11.05 | 12+1.0 / FF+0.0 | 3.79 m
14B | BOD3.76 | 139.67 | 12.24 | 12+1.1 / FF+1.2 | 3.76 m
14B | BOD3.74 | 139.68 | 40.88 | 12+1.1 / BB-2.3 | 3.74 m
14B | BOD3.74 | 139.7 | 39.01 | 12+1.1 / BB-4.2 | 3.74 m
14B | BOD3.62 | 140.01 | 34.53 | 12+1.4 / CC+0.5 | 3.62 m
14B | BOD3.79 | 140.04 | 46.22 | 12+1.5 / AA-1.6 | 3.79 m
14B | BOD3.72 | 140.26 | 40.33 | 12+1.7 / BB-2.9 | 3.72 m
14B | BOD3.79 | 140.64 | 47.65 | 12+2.1 / AA-0.2 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 140.86 | 19.66 | 12+2.3 / EE+4.0 | 3.79 m
14B | BOD3.79 | 141.04 | 17.83 | 12+2.5 / EE+2.2 | 3.79 m
14B | BOD3.67 | 141.08 | 27.16 | 12+2.5 / DD+2.3 | 3.67 m
14B | BOD3.65 | 141.16 | 29.34 | 12+2.6 / DD+4.5 | 3.65 m
14B | BOD3.66 | 141.55 | 43.9 | 12+3.0 / BB+0.7 | 3.66 m
14B | BOD3.71 | 141.8 | 11 | 12+3.2 / FF-0.0 | 3.71 m
14B | BOD3.78 | 141.82 | 47.63 | 12+3.2 / AA-0.2 | 3.78 m
14B | BOD3.76 | 141.84 | 18.17 | 12+3.3 / EE+2.5 | 3.76 m
14B | BOD3.71 | 142.63 | 19.62 | 12+4.1 / EE+4.0 | 3.71 m
14B | BOD3.71 | 142.72 | 12.56 | 12+4.1 / FF+1.5 | 3.71 m
14B | BOD3.62 | 142.85 | 34.07 | 12+4.3 / CC+0.1 | 3.62 m
14B | BOD3.72 | 142.86 | 40.53 | 12+4.3 / BB-2.7 | 3.72 m
14C | BOD3.76 | 139.88 | 46.41 | 12+1.3 / AA-1.4 | 3.76 m
14C | BOD3.62 | 140 | 35.19 | 12+1.4 / CC+1.2 | 3.62 m
14C | BOD3.76 | 140.08 | 12.2 | 12+1.5 / FF+1.2 | 3.76 m
14C | BOD3.72 | 140.63 | 40.24 | 12+2.0 / BB-3.0 | 3.72 m
14C | BOD3.79 | 140.64 | 47.43 | 12+2.1 / AA-0.4 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 140.89 | 11.1 | 12+2.3 / FF+0.1 | 3.79 m
14C | BOD3.65 | 140.96 | 30.83 | 12+2.4 / CC-3.2 | 3.65 m
14C | BOD3.67 | 140.96 | 27.16 | 12+2.4 / DD+2.3 | 3.67 m
14C | BOD3.79 | 141.03 | 19.82 | 12+2.4 / EE+4.2 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 141.04 | 17.78 | 12+2.5 / EE+2.2 | 3.79 m
14C | BOD3.71 | 141.87 | 11.09 | 12+3.3 / FF+0.1 | 3.71 m
14C | BOD3.62 | 141.97 | 33.6 | 12+3.4 / CC-0.4 | 3.62 m
14C | BOD3.76 | 142.2 | 19.82 | 12+3.6 / EE+4.2 | 3.76 m
14C | BOD3.74 | 142.37 | 41.24 | 12+3.8 / BB-2.0 | 3.74 m
14C | BOD3.72 | 142.39 | 40.4 | 12+3.8 / BB-2.8 | 3.72 m
14C | BOD3.74 | 142.39 | 39.13 | 12+3.8 / BB-4.1 | 3.74 m
14C | BOD3.76 | 142.58 | 46.35 | 12+4.0 / AA-1.5 | 3.76 m
14C | BOD3.46 | 142.74 | 27.3 | 12+4.2 / DD+2.5 | 3.46 m
14C | BOD3.71 | 142.85 | 12.59 | 12+4.3 / FF+1.6 | 3.71 m
14C | BOD3.68 | 143.06 | 12.16 | 12+4.5 / FF+1.1 | 3.68 m
14C | BOD3.73 | 143.12 | 42.33 | 12+4.5 / BB-0.9 | 3.73 m
14C | BOD3.76 | 143.26 | 18.2 | 13-4.5 / EE+2.6 | 3.76 m
14C | BOD3.78 | 143.42 | 47.6 | 13-4.4 / AA-0.2 | 3.78 m
14C | BOD3.71 | 143.64 | 19.7 | 13-4.1 / EE+4.1 | 3.71 m
14C | BOD3.66 | 144 | 38.92 | 13-3.8 / BB-4.3 | 3.66 m
14C | BOD3.79 | 144.04 | 46.12 | 13-3.7 / AA-1.7 | 3.79 m
14C | BOD3.71 | 144.16 | 11.07 | 13-3.6 / FF+0.1 | 3.71 m
14C | BOD3.66 | 144.81 | 43.1 | 13-3.0 / BB-0.1 | 3.66 m
14C | BOD3.41 | 144.92 | 27.2 | 13-2.9 / DD+2.4 | 3.41 m
14C | BOD3.66 | 145.07 | 15.01 | 13-2.7 / EE-0.6 | 3.66 m
14C | BOD3.46 | 145.14 | 31.56 | 13-2.6 / CC-2.5 | 3.46 m
14C | BOD3.56 | 145.24 | 30.44 | 13-2.5 / CC-3.6 | 3.56 m
14C | BOD3.13 | 145.36 | 29.54 | 13-2.4 / CC-4.5 | 3.13 m
14C | BOD3.68 | 145.39 | 12.16 | 13-2.4 / FF+1.1 | 3.68 m
14C | BOD3.31 | 145.48 | 33.32 | 13-2.3 / CC-0.7 | 3.31 m
14C | BOD3.76 | 145.57 | 18.24 | 13-2.2 / EE+2.6 | 3.76 m
14C | BOD3.73 | 145.79 | 46.35 | 13-2.0 / AA-1.5 | 3.73 m
14C | BOD3.79 | 145.79 | 47.63 | 13-2.0 / AA-0.2 | 3.79 m
14C | BOD3.71 | 146.24 | 12.72 | 13-1.5 / FF+1.7 | 3.71 m
14C | BOD3.71 | 146.33 | 11.03 | 13-1.4 / FF+0.0 | 3.71 m
14C | BOD3.72 | 146.53 | 40.43 | 13-1.3 / BB-2.8 | 3.72 m
14C | BOD3.71 | 147.24 | 46.33 | 13-0.5 / AA-1.5 | 3.71 m
14C | BOD3.41 | 147.29 | 26.57 | 13-0.5 / DD+1.7 | 3.41 m
14C | BOD3.79 | 147.33 | 45.83 | 13-0.5 / AA-2.0 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 147.73 | 17.9 | 13-0.0 / EE+2.3 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 147.78 | 19.62 | 13-0.0 / EE+4.0 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 147.78 | 47.64 | 13-0.0 / AA-0.2 | 3.79 m
14C | BOD3.65 | 147.9 | 12.16 | 13+0.1 / FF+1.1 | 3.65 m
14C | BOD3.56 | 147.91 | 31.79 | 13+0.1 / CC-2.2 | 3.56 m
14C | BOD3.71 | 148.51 | 11.02 | 13+0.7 / FF+0.0 | 3.71 m
14C | BOD3.76 | 148.93 | 18.2 | 13+1.2 / EE+2.6 | 3.76 m
14C | BOD3.74 | 148.93 | 40.71 | 13+1.1 / BB-2.5 | 3.74 m
14C | BOD3.74 | 148.95 | 38.96 | 13+1.2 / BB-4.3 | 3.74 m
14C | BOD3.71 | 149 | 12.67 | 13+1.2 / FF+1.7 | 3.71 m
14C | BOD3.51 | 149.24 | 26.5 | 13+1.5 / DD+1.7 | 3.51 m
14C | BOD3.71 | 149.25 | 46.36 | 13+1.5 / AA-1.5 | 3.71 m
14C | BOD3.65 | 149.27 | 12.16 | 13+1.5 / FF+1.1 | 3.65 m
14C | BOD3.35 | 149.5 | 23.52 | 13+1.7 / DD-1.3 | 3.35 m
14C | BOD3.72 | 149.7 | 40.43 | 13+1.9 / BB-2.8 | 3.72 m
14C | BOD3.68 | 149.71 | 45.84 | 13+1.9 / AA-2.0 | 3.68 m
14C | BOD3.35 | 149.72 | 35.19 | 13+1.9 / CC+1.2 | 3.35 m
14C | BOD3.79 | 149.98 | 47.67 | 13+2.2 / AA-0.1 | 3.79 m
14C | BOD3.74 | 151.1 | 38.96 | 13+3.3 / BB-4.3 | 3.74 m
14C | BOD3.74 | 151.1 | 40.73 | 13+3.3 / BB-2.5 | 3.74 m
14C | BOD3.71 | 151.13 | 46.35 | 13+3.4 / AA-1.5 | 3.71 m
14C | BOD3.79 | 151.34 | 19.52 | 13+3.6 / EE+3.9 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 151.48 | 17.91 | 13+3.7 / EE+2.3 | 3.79 m
14C | BOD3.63 | 151.77 | 12.22 | 13+4.0 / FF+1.2 | 3.63 m
14C | BOD3.69 | 151.87 | 39.39 | 13+4.1 / BB-3.8 | 3.69 m
14C | BOD3.35 | 151.96 | 31.81 | 13+4.2 / CC-2.2 | 3.35 m
14C | BOD3.35 | 152.17 | 24.45 | 13+4.4 / DD-0.4 | 3.35 m
14C | BOD4.33 | 152.26 | 15.16 | 13+4.5 / EE-0.5 | 4.33 m
14C | BOD3.78 | 152.63 | 13.3 | 14-4.3 / FF+2.3 | 3.78 m
14C | BOD3.71 | 152.64 | 11.07 | 14-4.3 / FF+0.1 | 3.71 m
14C | BOD3.79 | 152.64 | 45.87 | 14-4.3 / AA-1.9 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 152.65 | 47.65 | 14-4.3 / AA-0.2 | 3.79 m
14C | BOD3.66 | 152.87 | 43.1 | 14-4.1 / BB-0.1 | 3.66 m
14C | BOD3.65 | 153.36 | 12.04 | 14-3.6 / FF+1.0 | 3.65 m
14C | BOD3.71 | 153.53 | 46.35 | 14-3.5 / AA-1.5 | 3.71 m
14C | BOD3.35 | 153.78 | 23.52 | 14-3.2 / DD-1.3 | 3.35 m
14C | BOD3.79 | 153.91 | 40.53 | 14-3.1 / BB-2.7 | 3.79 m
14C | BOD4.26 | 154.1 | 44 | 14-2.9 / BB+0.8 | 4.26 m
14C | BOD3.35 | 154.31 | 35.21 | 14-2.7 / CC+1.2 | 3.35 m
14C | BOD3.73 | 154.37 | 13.84 | 14-2.6 / EE-1.8 | 3.73 m
14C | BOD3.79 | 154.5 | 47.65 | 14-2.5 / AA-0.2 | 3.79 m
14C | BOD3.71 | 154.83 | 11.06 | 14-2.1 / FF+0.0 | 3.71 m
14C | BOD3.79 | 154.94 | 40.18 | 14-2.0 / BB-3.0 | 3.79 m
14C | BOD3.68 | 155.25 | 12.04 | 14-1.7 / FF+1.0 | 3.68 m
14C | BOD4.26 | 155.34 | 44.53 | 14-1.6 / BB+1.3 | 4.26 m
14C | BOD3.73 | 155.35 | 46.35 | 14-1.6 / AA-1.5 | 3.73 m
14C | BOD2.86 | 155.51 | 29.81 | 14-1.5 / CC-4.2 | 2.86 m
14C | BOD3.79 | 155.68 | 19.27 | 14-1.3 / EE+3.7 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 155.84 | 17.79 | 14-1.1 / EE+2.2 | 3.79 m
14C | BOD3.66 | 156.72 | 15.01 | 14-0.3 / EE-0.6 | 3.66 m
14C | BOD3.71 | 156.98 | 11.05 | 14-0.0 / FF+0.0 | 3.71 m
14C | BOD3.79 | 157.03 | 14.35 | 14+0.1 / EE-1.3 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 157.05 | 47.65 | 14+0.1 / AA-0.2 | 3.79 m
14C | BOD3.76 | 157.7 | 46.35 | 14+0.7 / AA-1.5 | 3.76 m
14C | BOD3.69 | 157.7 | 12.87 | 14+0.7 / FF+1.9 | 3.69 m
14C | BOD3.76 | 157.74 | 39.46 | 14+0.8 / BB-3.8 | 3.76 m
14C | BOD3.68 | 158 | 12.16 | 14+1.0 / FF+1.1 | 3.68 m
14C | BOD3.13 | 158.24 | 29.9 | 14+1.3 / CC-4.1 | 3.13 m
14C | BOD3.76 | 158.47 | 19.35 | 14+1.5 / EE+3.7 | 3.76 m
14C | BOD3.13 | 159.04 | 33.51 | 14+2.1 / CC-0.5 | 3.13 m
14C | BOD3.79 | 159.05 | 40.93 | 14+2.1 / BB-2.3 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 159.07 | 39.62 | 14+2.1 / BB-3.6 | 3.79 m
14C | BOD3.71 | 159.13 | 11.09 | 14+2.2 / FF+0.1 | 3.71 m
14C | BOD3.79 | 159.21 | 46.13 | 14+2.2 / AA-1.7 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 159.22 | 47.62 | 14+2.2 / AA-0.2 | 3.79 m
14C | BOD3.66 | 160.16 | 43.1 | 14+3.2 / BB-0.1 | 3.66 m
14C | BOD3.80 | 160.16 | 47.62 | 14+3.2 / AA-0.2 | 3.80 m
14C | BOD3.77 | 160.3 | 11.08 | 14+3.3 / FF+0.1 | 3.77 m
14C | BOD3.76 | 160.35 | 40.58 | 14+3.4 / BB-2.6 | 3.76 m
14C | BOD3.79 | 160.43 | 19.19 | 14+3.5 / EE+3.6 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 160.55 | 17.57 | 14+3.6 / EE+2.0 | 3.79 m
14C | BOD3.77 | 160.6 | 12.23 | 14+3.6 / FF+1.2 | 3.77 m
14C | BOD3.76 | 160.63 | 18.28 | 14+3.6 / EE+2.7 | 3.76 m
14C | BOD3.79 | 160.78 | 45.77 | 14+3.8 / AA-2.0 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 161.35 | 21.35 | 14+4.4 / DD-3.5 | 3.79 m
14C | BOD3.76 | 161.41 | 46.41 | 14+4.4 / AA-1.4 | 3.76 m
14C | BOD3.79 | 161.48 | 25.15 | 14+4.5 / DD+0.3 | 3.79 m
14C | BOD3.50 | 161.6 | 27.43 | 15-4.6 / DD+2.6 | 3.50 m
14C | BOD3.79 | 161.63 | 40.91 | 15-4.5 / BB-2.3 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 161.63 | 39.65 | 15-4.5 / BB-3.6 | 3.79 m
14C | BOD3.76 | 161.87 | 12.07 | 15-4.3 / FF+1.0 | 3.76 m
14C | BOD3.26 | 161.96 | 28.84 | 15-4.2 / DD+4.0 | 3.26 m
14C | BOD3.26 | 161.97 | 30.29 | 15-4.2 / CC-3.7 | 3.26 m
14C | BOD3.38 | 162.05 | 32.34 | 15-4.1 / CC-1.7 | 3.38 m
14C | BOD3.77 | 162.34 | 11.07 | 15-3.8 / FF+0.1 | 3.77 m
14C | BOD3.79 | 162.5 | 19.77 | 15-3.7 / EE+4.2 | 3.79 m
14C | BOD3.80 | 162.54 | 47.59 | 15-3.6 / AA-0.2 | 3.80 m
14C | BOD3.73 | 163.69 | 46.33 | 15-2.5 / AA-1.5 | 3.73 m
14C | BOD3.66 | 164.05 | 31.29 | 15-2.1 / CC-2.7 | 3.66 m
14C | BOD3.66 | 164.05 | 24.67 | 15-2.1 / DD-0.1 | 3.66 m
14C | BOD3.76 | 164.16 | 12.07 | 15-2.0 / FF+1.0 | 3.76 m
14C | BOD3.80 | 164.63 | 47.57 | 15-1.6 / AA-0.2 | 3.80 m
14C | BOD3.77 | 164.7 | 11.06 | 15-1.5 / FF+0.0 | 3.77 m
14C | BOD3.77 | 164.92 | 12.64 | 15-1.3 / FF+1.6 | 3.77 m
14C | BOD3.77 | 165.21 | 17.62 | 15-1.0 / EE+2.0 | 3.77 m
14C | BOD3.76 | 165.47 | 19.64 | 15-0.7 / EE+4.0 | 3.76 m
14C | BOD3.71 | 165.62 | 46.36 | 15-0.6 / AA-1.5 | 3.71 m
14C | BOD3.75 | 166.08 | 39.04 | 15-0.1 / BB-4.2 | 3.75 m
14C | BOD3.75 | 166.1 | 40.58 | 15-0.1 / BB-2.6 | 3.75 m
14C | BOD3.68 | 166.31 | 25.08 | 15+0.1 / DD+0.3 | 3.68 m
14C | BOD3.79 | 166.35 | 45.74 | 15+0.2 / AA-2.1 | 3.79 m
14C | BOD3.73 | 166.68 | 12.07 | 15+0.5 / FF+1.0 | 3.73 m
14C | BOD3.77 | 166.77 | 11.08 | 15+0.6 / FF+0.1 | 3.77 m
14C | BOD3.80 | 166.77 | 47.64 | 15+0.6 / AA-0.2 | 3.80 m
14C | BOD3.76 | 167.65 | 17.9 | 15+1.5 / EE+2.3 | 3.76 m
14C | BOD3.71 | 167.66 | 46.35 | 15+1.5 / AA-1.5 | 3.71 m
14C | BOD3.76 | 167.66 | 20.02 | 15+1.5 / EE+4.4 | 3.76 m
14C | BOD3.79 | 167.69 | 21.09 | 15+1.5 / DD-3.7 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 167.72 | 19.42 | 15+1.5 / EE+3.8 | 3.79 m
14C | BOD3.66 | 168.1 | 43.1 | 15+1.9 / BB-0.1 | 3.66 m
14C | BOD3.66 | 168.19 | 14.97 | 15+2.0 / EE-0.7 | 3.66 m
14C | BOD3.68 | 168.23 | 24.03 | 15+2.0 / DD-0.8 | 3.68 m
14C | BOD3.73 | 168.54 | 40.4 | 15+2.4 / BB-2.8 | 3.73 m
14C | BOD3.68 | 168.87 | 45.93 | 15+2.7 / AA-1.9 | 3.68 m
14C | BOD3.73 | 168.9 | 12.07 | 15+2.7 / FF+1.0 | 3.73 m
14C | BOD3.71 | 169.38 | 11.03 | 15+3.2 / FF+0.0 | 3.71 m
14C | BOD3.71 | 170.26 | 12.13 | 15+4.1 / FF+1.1 | 3.71 m
14C | BOD3.73 | 170.46 | 40.31 | 15+4.3 / BB-2.9 | 3.73 m
14C | BOD3.71 | 170.46 | 46.11 | 15+4.3 / AA-1.7 | 3.71 m
14C | BOD3.75 | 170.57 | 41.07 | 15+4.4 / BB-2.1 | 3.75 m
14C | BOD3.80 | 171.18 | 47.6 | 16-4.2 / AA-0.2 | 3.80 m
14C | BOD3.68 | 171.19 | 19.96 | 16-4.2 / EE+4.3 | 3.68 m
14C | BOD3.73 | 171.28 | 12.08 | 16-4.1 / FF+1.1 | 3.73 m
14C | BOD3.73 | 171.35 | 42.59 | 16-4.0 / BB-0.6 | 3.73 m
14C | BOD3.71 | 171.58 | 11.03 | 16-3.8 / FF+0.0 | 3.71 m
14C | BOD3.74 | 171.69 | 31.89 | 16-3.7 / CC-2.1 | 3.74 m
14C | BOD3.74 | 171.69 | 27.77 | 16-3.7 / DD+3.0 | 3.74 m
14C | BOD3.71 | 172.16 | 46.29 | 16-3.2 / AA-1.5 | 3.71 m
14C | BOD3.77 | 172.2 | 33.39 | 16-3.2 / CC-0.6 | 3.77 m
14C | BOD3.79 | 172.26 | 45.83 | 16-3.1 / AA-2.0 | 3.79 m
14C | BOD3.89 | 172.34 | 18.14 | 16-3.0 / EE+2.5 | 3.89 m
14C | BOD3.89 | 172.59 | 19.88 | 16-2.8 / EE+4.3 | 3.89 m
14C | BOD3.77 | 172.69 | 26.18 | 16-2.7 / DD+1.4 | 3.77 m
14C | BOD3.80 | 173.01 | 47.62 | 16-2.4 / AA-0.2 | 3.80 m
14C | BOD3.76 | 173.33 | 40.86 | 16-2.1 / BB-2.4 | 3.76 m
14C | BOD3.66 | 173.55 | 14.97 | 16-1.8 / EE-0.7 | 3.66 m
14C | BOD3.73 | 173.63 | 48.11 | 16-1.8 / AA+0.3 | 3.73 m
14C | BOD3.74 | 173.63 | 23.96 | 16-1.8 / DD-0.9 | 3.74 m
14C | BOD3.71 | 173.69 | 43.7 | 16-1.7 / BB+0.5 | 3.71 m
14C | BOD3.89 | 173.89 | 45.39 | 16-1.5 / BB+2.2 | 3.89 m
14C | BOD3.77 | 173.91 | 28.5 | 16-1.5 / DD+3.7 | 3.77 m
14C | BOD3.71 | 173.92 | 11.1 | 16-1.5 / FF+0.1 | 3.71 m
14C | BOD3.79 | 174.65 | 39.39 | 16-0.7 / BB-3.8 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 174.85 | 41.3 | 16-0.5 / BB-1.9 | 3.79 m
14C | BOD3.76 | 174.87 | 12.08 | 16-0.5 / FF+1.1 | 3.76 m
14C | BOD3.86 | 174.9 | 46.37 | 16-0.5 / AA-1.5 | 3.86 m
14C | BOD3.80 | 175.35 | 47.64 | 16-0.0 / AA-0.2 | 3.80 m
14C | BOD3.74 | 175.74 | 21.62 | 16+0.4 / DD-3.2 | 3.74 m
14C | BOD3.89 | 175.89 | 45.42 | 16+0.5 / BB+2.2 | 3.89 m
14C | BOD3.76 | 175.95 | 48.12 | 16+0.6 / AA+0.3 | 3.76 m
14C | BOD3.71 | 176.05 | 11.13 | 16+0.7 / FF+0.1 | 3.71 m
14C | BOD3.76 | 176.13 | 12.08 | 16+0.7 / FF+1.1 | 3.76 m
14C | BOD3.86 | 176.98 | 46.21 | 16+1.6 / AA-1.6 | 3.86 m
14C | BOD3.80 | 177.52 | 47.59 | 16+2.1 / AA-0.2 | 3.80 m
14C | BOD3.79 | 178.09 | 45.85 | 16+2.7 / AA-2.0 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 178.48 | 38.9 | 16+3.1 / BB-4.3 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 178.51 | 40.92 | 16+3.1 / BB-2.3 | 3.79 m
14C | BOD3.76 | 178.56 | 19.53 | 16+3.2 / EE+3.9 | 3.76 m
14C | BOD3.79 | 178.57 | 17.74 | 16+3.2 / EE+2.1 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 178.58 | 20.44 | 16+3.2 / DD-4.4 | 3.79 m
14C | BOD3.73 | 178.62 | 47.43 | 16+3.2 / AA-0.4 | 3.73 m
14C | BOD3.77 | 178.68 | 11.19 | 16+3.3 / FF+0.2 | 3.77 m
14C | BOD3.76 | 178.7 | 18.83 | 16+3.3 / EE+3.2 | 3.76 m
14C | BOD3.76 | 178.99 | 40.37 | 16+3.6 / BB-2.9 | 3.76 m
14C | BOD3.71 | 179.19 | 43.66 | 16+3.8 / BB+0.4 | 3.71 m
14C | BOD3.75 | 179.95 | 27.81 | 16+4.6 / DD+3.0 | 3.75 m
14C | BOD3.75 | 179.99 | 18.99 | 17-4.6 / EE+3.4 | 3.75 m
14C | BOD3.77 | 180.03 | 31.48 | 17-4.6 / CC-2.5 | 3.77 m
14C | BOD3.74 | 180.13 | 11.23 | 17-4.5 / FF+0.2 | 3.74 m
14C | BOD3.89 | 180.35 | 15.53 | 17-4.2 / EE-0.1 | 3.89 m
14C | BOD3.79 | 180.52 | 26.28 | 17-4.1 / DD+1.5 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 180.54 | 20.44 | 17-4.0 / DD-4.4 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 180.57 | 38.91 | 17-4.0 / BB-4.3 | 3.79 m
14C | BOD3.77 | 180.62 | 10.42 | 17-4.0 / FF-0.6 | 3.77 m
14C | BOD3.79 | 180.64 | 40.88 | 17-3.9 / BB-2.3 | 3.79 m
14C | BOD3.69 | 180.74 | 13.97 | 17-3.8 / EE-1.7 | 3.69 m
14C | BOD3.73 | 180.76 | 47.39 | 17-3.8 / AA-0.4 | 3.73 m
14C | BOD3.79 | 180.79 | 18.31 | 17-3.8 / EE+2.7 | 3.79 m
14C | BOD3.75 | 180.91 | 21.05 | 17-3.7 / DD-3.8 | 3.75 m
14C | BOD3.79 | 181.2 | 46.22 | 17-3.4 / AA-1.6 | 3.79 m
14C | BOD3.76 | 181.42 | 27.24 | 17-3.2 / DD+2.4 | 3.76 m
14C | BOD3.76 | 181.63 | 40.49 | 17-3.0 / BB-2.7 | 3.76 m
14C | BOD3.79 | 181.87 | 29.18 | 17-2.7 / DD+4.4 | 3.79 m
14C | BOD3.74 | 182.24 | 11.73 | 17-2.3 / FF+0.7 | 3.74 m
14C | BOD3.68 | 182.42 | 21.7 | 17-2.2 / DD-3.1 | 3.68 m
14C | BOD3.71 | 182.44 | 39.18 | 17-2.1 / BB-4.0 | 3.71 m
14C | BOD3.73 | 182.53 | 46.37 | 17-2.0 / AA-1.5 | 3.73 m
14C | BOD3.86 | 182.55 | 15.52 | 17-2.0 / EE-0.1 | 3.86 m
14C | BOD3.77 | 182.76 | 12.35 | 17-1.8 / FF+1.3 | 3.77 m
14C | BOD3.77 | 182.83 | 11.17 | 17-1.7 / FF+0.2 | 3.77 m
14C | BOD3.72 | 182.95 | 14.25 | 17-1.6 / EE-1.4 | 3.72 m
14C | BOD3.73 | 182.95 | 47.4 | 17-1.6 / AA-0.4 | 3.73 m
14C | BOD3.76 | 183.38 | 40.33 | 17-1.2 / BB-2.9 | 3.76 m
14C | BOD3.75 | 183.44 | 19.24 | 17-1.1 / EE+3.6 | 3.75 m
14C | BOD3.79 | 183.44 | 26.36 | 17-1.1 / DD+1.5 | 3.79 m
14C | BOD3.75 | 183.51 | 17.65 | 17-1.1 / EE+2.0 | 3.75 m
14C | BOD3.70 | 183.52 | 46.35 | 17-1.1 / AA-1.5 | 3.70 m
14C | BOD3.83 | 183.56 | 14.34 | 17-1.0 / EE-1.3 | 3.83 m
14C | BOD3.73 | 183.72 | 43.7 | 17-0.9 / BB+0.5 | 3.73 m
14C | BOD3.65 | 184.1 | 45.42 | 17-0.5 / BB+2.2 | 3.65 m
14C | BOD3.74 | 184.26 | 12.45 | 17-0.3 / FF+1.4 | 3.74 m
14C | BOD3.73 | 184.49 | 17.75 | 17-0.1 / EE+2.1 | 3.73 m
14C | BOD3.77 | 184.98 | 11.18 | 17+0.4 / FF+0.2 | 3.77 m
14C | BOD3.81 | 185.05 | 47.4 | 17+0.5 / AA-0.4 | 3.81 m
14C | BOD3.76 | 185.28 | 40.49 | 17+0.7 / BB-2.7 | 3.76 m
14C | BOD3.75 | 185.46 | 17.62 | 17+0.9 / EE+2.0 | 3.75 m
14C | BOD3.75 | 185.5 | 19.8 | 17+0.9 / EE+4.2 | 3.75 m
14C | BOD3.73 | 185.57 | 18.95 | 17+1.0 / EE+3.3 | 3.73 m
14C | BOD3.73 | 185.86 | 46.27 | 17+1.3 / AA-1.6 | 3.73 m
14C | BOD3.77 | 186.31 | 14.45 | 17+1.7 / EE-1.2 | 3.77 m
14C | BOD3.68 | 186.33 | 24.16 | 17+1.7 / DD-0.7 | 3.68 m
14C | BOD3.86 | 186.44 | 15.48 | 17+1.9 / EE-0.1 | 3.86 m
14C | BOD3.68 | 186.93 | 24.9 | 17+2.3 / DD+0.1 | 3.68 m
14C | BOD3.79 | 186.95 | 40.54 | 17+2.4 / BB-2.7 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 186.97 | 46.04 | 17+2.4 / AA-1.8 | 3.79 m
14C | BOD3.73 | 186.98 | 26.57 | 17+2.4 / DD+1.7 | 3.73 m
14C | BOD3.79 | 187.06 | 38.56 | 17+2.5 / CC+4.5 | 3.79 m
14C | BOD3.77 | 187.07 | 12.3 | 17+2.5 / FF+1.3 | 3.77 m
14C | BOD3.71 | 187.09 | 29.08 | 17+2.5 / DD+4.3 | 3.71 m
14C | BOD3.74 | 187.68 | 11.09 | 17+3.1 / FF+0.1 | 3.74 m
14C | BOD3.70 | 187.98 | 17.87 | 17+3.4 / EE+2.3 | 3.70 m
14C | BOD3.76 | 188.08 | 47.55 | 17+3.5 / AA-0.3 | 3.76 m
14C | BOD3.73 | 188.16 | 18.91 | 17+3.6 / EE+3.3 | 3.73 m
14C | BOD3.76 | 188.23 | 40.49 | 17+3.6 / BB-2.7 | 3.76 m
14C | BOD3.81 | 188.38 | 43.7 | 17+3.8 / BB+0.5 | 3.81 m
14C | BOD3.74 | 188.5 | 12.67 | 17+3.9 / FF+1.6 | 3.74 m
14C | BOD3.74 | 188.59 | 26.58 | 17+4.0 / DD+1.8 | 3.74 m
14C | BOD3.74 | 188.81 | 11.21 | 17+4.2 / FF+0.2 | 3.74 m
14C | BOD3.77 | 188.93 | 12.32 | 17+4.4 / FF+1.3 | 3.77 m
14C | BOD3.74 | 188.97 | 31.45 | 17+4.4 / CC-2.6 | 3.74 m
14C | BOD3.86 | 189.17 | 39.18 | 17+4.6 / BB-4.0 | 3.86 m
14C | BOD3.75 | 189.18 | 19.22 | 17+4.6 / EE+3.6 | 3.75 m
14C | BOD3.79 | 189.19 | 38.45 | 18-4.6 / CC+4.4 | 3.79 m
14C | BOD3.82 | 189.2 | 14.35 | 18-4.6 / EE-1.3 | 3.82 m
14C | BOD3.75 | 189.2 | 17.72 | 18-4.6 / EE+2.1 | 3.75 m
14C | BOD3.79 | 189.24 | 40.58 | 18-4.5 / BB-2.6 | 3.79 m
14C | BOD3.79 | 189.5 | 46.11 | 18-4.3 / AA-1.7 | 3.79 m
14C | BOD3.89 | 189.59 | 21.67 | 18-4.2 / DD-3.2 | 3.89 m
14C | BOD3.89 | 189.73 | 30.18 | 18-4.0 / CC-3.8 | 3.89 m
14C | BOD3.89 | 189.74 | 28.18 | 18-4.0 / DD+3.4 | 3.89 m
14C | BOD3.86 | 190.05 | 36.62 | 18-3.7 / CC+2.6 | 3.86 m
14C | BOD3.77 | 190.32 | 11.15 | 18-3.5 / FF+0.1 | 3.77 m
14C | BOD3.83 | 190.47 | 40.55 | 18-3.3 / BB-2.7 | 3.83 m
14C | BOD3.81 | 190.58 | 47.41 | 18-3.2 / AA-0.4 | 3.81 m
14C | BOD3.79 | 191.29 | 46.2 | 18-2.5 / AA-1.6 | 3.79 m
14C | BOD3.91 | 191.32 | 30.87 | 18-2.5 / CC-3.1 | 3.91 m
14C | BOD3.91 | 191.34 | 28.68 | 18-2.4 / DD+3.9 | 3.91 m
14C | BOD3.91 | 191.36 | 32.87 | 18-2.4 / CC-1.1 | 3.91 m
14C | BOD3.91 | 191.38 | 26.48 | 18-2.4 / DD+1.7 | 3.91 m
14C | BOD3.77 | 191.46 | 12.2 | 18-2.3 / FF+1.2 | 3.77 m
14C | BOD3.89 | 191.54 | 23.98 | 18-2.2 / DD-0.8 | 3.89 m
14C | BOD3.89 | 191.66 | 19.73 | 18-2.1 / EE+4.1 | 3.89 m
14C | BOD3.89 | 191.71 | 21.05 | 18-2.1 / DD-3.8 | 3.89 m
14C | BOD3.89 | 191.72 | 37.98 | 18-2.1 / CC+4.0 | 3.89 m
14C | BOD3.89 | 191.83 | 38.58 | 18-2.0 / CC+4.6 | 3.89 m
14C | BOD3.81 | 191.88 | 15.19 | 18-1.9 / EE-0.4 | 3.81 m
14C | BOD3.86 | 192.23 | 22.41 | 18-1.5 / DD-2.4 | 3.86 m
14C | BOD3.89 | 192.34 | 40.62 | 18-1.4 / BB-2.6 | 3.89 m
14C | BOD3.83 | 192.97 | 18.65 | 18-0.8 / EE+3.0 | 3.83 m
14C | BOD3.89 | 192.98 | 18.04 | 18-0.8 / EE+2.4 | 3.89 m

## Silenciadores
Área | Tag | X (m) | Y (m) | Eje estructural | Dato asociado
14A | SA | 101.09 | 41.84 | 8-0.7 / BB-1.4
14B | SA | 148.57 | 41.28 | 13+0.8 / BB-1.9
14C | SA | 203.66 | 40.95 | 18+9.9 / BB-2.3